Peldbaseina P. Miglinīka ielā 27, Ludzā, jaunbūve

Būvprojekta tehniskā specifikācija

Būvprojekta tehniskā specifikācija precizē Pasūtītāja un Projektētāja līgumattiecības saistībā ar līgumā noteikto projektēšanas darbu apjomiem un risinājumiem. Balstoties uz Būvprojekta Tehnisko specifikāciju un objekta pirms projektēšanas apsekojumu, Projektētājs izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevumu, kurš kļūst par būvprojektēšanas līguma neatņemamu sastāvdaļu. Būvprojekts jāizstrādā ievērojot būvprojekta tehnisko specifikāciju un projektēšanas uzdevumu.

Jebkuras izmaiņas būvprojekta tehniskajā specifikācijā un projektēšanas uzdevumā tiek saskaņotas rakstiski kā vienošanās pie līguma, vai saskaņojuma teksts ietverams abpusēji parakstītā sanāksmes protokolā.

Būvprojekta sastāvam, komplektācijai, noformējumam jāatbilst prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos. Būvprojekta sastāvu skat. 1. pielikumā.

Būvprojekta sadaļas jāizstrādā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē būvprojekta sadaļas.

Būvprojekta dokumentācijas izstrādei nepieciešamais normatīvo aktu un dokumentu saraksts, kurš izmantojams projektēšanas procesā ir sniegts  2. pielikumā. Projekta izstrādes gaitā jāizmanto arī citus normatīvos aktus, ja tie detalizētāki reglamentē, kādu specifisku tehnisku risinājumu projektēšanu, vai to izpilde ir saistoša projektējamo risinājumu ietvaros.

Pasūtītājs:

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

Lietotājs:

Ludzas pilsētas ģimnāzija, Reģ. Nr. 4216900471,  Blaumaņa 4, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

Būvojekta adrese:

P. Miglinīka ielā 27, Ludzā, LV-5701

# 1. Projekta mērķis ir izbūvēt peldbaseinu Ludzas pilsētā.

# 2. Informācija par lietotāju

Ludzas pilsētas ģimnāzija ir Ludzas novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Juridiskā adrese:  Blaumaņa iela 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 Direktors:  Dzidra Dukšta Tālrunis:  65707035, E-pasts:  lpg@ludza.lv,  tīmekļa vietne:  www.ludzasgimnazija.lv

# 3. Ziņas par zemesgabalu un ēku

## 3.1. Apbūves un pamatrādītāji

Kopējā zemesgabala platība 		22 258 m2

Maksimālais stāvu skaits		Saskaņā ar Ludzas novada teritorijas plānojumu

Apbūves blīvums			50 %

Maksimālā apbūves intensitāte	120%

Zemes gabala lietošanas veids 	Publiskās apbūves teritorija (P)

## 3.2. Zemesgabala novietne

Zemes gabals atrodas kvartāla Ziemeļrietumu daļā starp 18.Novembra, Fr.Kempa, Blaumaņa un Skolas ielām. Novietnes tiešā tuvumā atrodas Ludzas pilsētas ģimnāzija un Ludzas novada Sporta skola. Neskaitot iepriekšminēto izglītības iestāžu ēkas, apkārtnē raksturīga mazstāvu apbūve.

## 3.3. Zemesgabala raksturojums un ģeotehniskie apstākļi

Zemesgabala reljefs līdzens. Nav veikta ģeotehniskā izpēte, grunts apstākļi nav zināmi. Projektētājiem uzsākot darbu jāpasūta izstrādāt ģeotehniskā izpēte atbilstoši LBN-005 un citiem LR spēkā esošajiem normatīviem. Pēc izpētes atzinuma saņemšanas jāizvērtē optimālākie konstruktīvie principi atbilstoši grunts apstākļiem tie ir jāpamato un jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  Zemes gabals ir samērā brīvs no kokiem un citiem apstādījumiem, apstādījumi izvietoti teritorijas perimetrā gar ielām.

## 3.6. Esošās inženierkomunikācijas un infrastruktūras nodrošinājums:

Zemesgabals ir nodrošināts ar iespējamiem pieslēgumiem:

- ūdensvadam

- sadzīves kanalizācijai

- AS “Sadales tīkls” elektroapgādes tīkliem

- siltumtīkliem

- telekomunikāciju tīkliem

Tīklu projektēšanai Projektētājiem jāizņem tīklu pārvaldītāju tehniskie noteikumi.

## 3.7. Tiesiskais regulējums

Projektu izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Sk. Sarakstu pielikumā Nr.2

Šajā dokumentā un pielikumā Nr.2 norādīto normatīvo aktu saraksts nav pilnīgs. Visu uz projektu attiecināmo normatīvo aktu, t.sk. projektēšanas gaidā spēkā stājušos normatīvo aktu un pielietojamo standartu izpilde ir saistoša neatkarīgi no tā vai tie ir vai nav minēti šajā dokumentā.

# 4. Teritorijas un telpu plānojuma prasības

## 4.1. Teritorijas plānojums

Saglabāt brīvu piekļuvi esošajai Ludzas pilsētas ģimnāzijai. Veidot racionālu savienojumu esošajām ģimnāzijas telpām ar peldbaseina jaunbūvi.  Nodrošināt ērtu, autonomu piekļuvi peldbaseina telpām. Paredzēt teritorijā stāvvietas izvērtējot to nepieciešamo skaitu kontekstā ar esošo skolu stāvlaukumiem un iespēju autotransportu novietot ielu malās.

Izstrādāt apstādījumu plānu paredzot priekšdārzu. Projektēt pilsētvides raksturam un ēkas arhitektūrai atbilstošu stādījumu izveidošanu. Paredzēt pilsētas videi ekoloģiski atbilstošu un Latvijas klimatiskajos apstākļos adaptētu augu sortimentu.  Teritorijā jānodrošina vides pieejamības prasības un ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuve saskaņā ar normatīvajiem aktiem un UPP (ugunsdrošības pasākumu pārskatu). Paredzēt visus funkcionāli nepieciešamos labiekārtojuma elementus un teritorijas apgaismošanu. Teritorijas apgaismojumam izvērtēt alternatīvu enerģijas avotu (piemēram, saules fotoelektrisko paneļu) izmantošanas iespējas un piedāvāt ekonomiski pamatotus risinājumus. Teritorijas vertikālais plānojums jāizstrādā saskaņā ar ielas un blakus teritoriju augstumu atzīmēm. Lietus ūdeņu savākšanu un novadīšanu paredzēt saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām un zemesgabala ģeoloģiskajām īpašībām.

## 4.2. Telpu programma un zonējums

Telpu plānojums jāizstrādā atbilstoši paredzētajam apmeklētāju skaitam, kurš projektēšanas gaitā ir jāprecizē un jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Peldbaseinu paredzēt ar 4 celiņiem (katra celiņa platums - 2,5m un drošības zona 0,5m līdz baseina malai) 25.00m garumā ar brīvo laukumu 2.5-4m; paredzēt peldbaseinu pirmsskolas vecuma bērniem, SPA vannu.

Paredzēt kompaktu vestibila zonu, kur iespējams vienlaicīgi kontrolēt apmeklētāju plūsmu gan no ģimnāzijas telpām gan peldbaseina galvenās ieejas.

Galvenie funkcionālie telpu bloki:

-ieejas vestibils;

-virsdrēbju garderobe

-ģērbtuves ar slēdzamiem skapīšiem

-dušas telpas ar sanitārajiem mezgliem

-saunas un pirts telpas

-peldbaseina telpa

-administratīvās telpas (tuvu vestibila zonai)

-tehniskās telpas

-palīgtelpas un noliktavas

Nepieciešamās platības un funkcionālā shēma jāprecizē projektēšanas gaitā un jasaskaņo ar Pasūtītāju

## 4.3. Plānojuma risinājumi

Arhitektūras plānojumu izstrādāt atbilstoši telpu programmas funkcionālajām, vides pieejamības un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Paredzēt iespēju, ka pirts un saunu telpas  ir iespējams lietot atsevišķi bez baseina apmeklējuma.

# 5. Būvkonstrukcijas un ēkas norobežojošās konstrukcijas

Būvkonstrukcijas risināt atbilstoši ģeoloģiskās izpētes materiāliem, plānojuma risinājumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Mainīgās normatīvās lietderīgās slodzes pieņemamas saskaņā ar Eirokodeksa projektēšanas standartu saimes LVS EN 1991 "1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām" prasībām un lietotāja īpašajām prasībām.

Norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības, t.sk. logu, siltumcaurlaidības koeficientu vērtību noteikšanas gaitā saskaņojot ar pasūtītāju izstrādāt variantus un veikt to salīdzinošu izvērtējumu saskaņā ar standartu LVS EN 15459:2008 "Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšana".

Ēkas energoefektivitātes gala pasākumu kopumu saskaņot ar Pasūtītāju.

Veikt peldbaseina ārējo norobežojošo konstrukciju higrometrisko analīzi pamatojot pieņemto risinājumu pareizību to prezentēt un saskaņot ar Pasūtītāju.

Logu un ārdurvju veiktspējas rādītājus saskaņā ar LVS EN 14351-1 noteikt projektēšanas gaitā, saskaņojot ar pasūtītāju.

Lai samazinātu saules starojuma ietekmi vasaras periodā, ņemot vērā fasāžu orientāciju pret debespusēm, paredzēt fasādes noēnošanu (stacionāru vai regulējamu).

# 6. Iekšējā un ārējā apdare

Būvprojektā paredzēt tikai Eiropas Savienībā sertificētus materiālus un izstrādājumus, kuru garantijas termiņš pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir ne mazāks par būvniecības līgumā un normatīvajos aktos noteikto. Iekārtu un materiālu kvalitātes standartiem jāatbilst ēkas nozīmīgumam un telpu funkcionālajam pielietojumam, kā arī ērtai, efektīvai un drošai ekspluatācijai.

# 7. Alternatīvu inženiertehnisko sistēmu risinājumu izvērtējums

Saskaņā ar Ēku energoefektivtiātes likuma 5.panta prasībām izvērtēt altenatīvas augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas iespējas šajās dokumentā aprakstītajām inženiertehniskajām sistēmām. Izvērtējumā norādīt šo sistēmu izmantošanas tehniskos, vides un ekonomiskos apsvērumus salīdzinājumā ar šajā dokumentā aprakstītajiem risinājumiem. Alternatīvo risinājumu variantus saskaņot ar Pasūtītāju, nepieciešamības gadījumā vienoties par izmaiņām.

# 8. Apkure (AVK-A)

## Vispārīgie norādījumi

## Projektēšanas uzdevums precizē Pasūtītāja un Projektētāja līgumattiecības saistībā ar līgumā noteikto projektēšanas darbu apjomiem un risinājumiem. Būvprojekts jāizstrādā ievērojot projektēšanas uzdevumu.

    - Būvprojekta inženiersadaļas izstrādājamas ievērojot telpu arhitektonisko plānojumu, citu komunikāciju tehniskos risinājumus un to funkcionālo pielietojumu.

    - Izstrādājot būvprojekta inženiersadaļas, jāizvērtē augstas efektivitātes inženiertehnisko sistēmu izmantošanas iespējas.

    - Būvprojekta inženiersadaļu sastāvā ir jāiekļauj:

      - izvēlēto projekta risinājumu, iekārtu un materiālu apraksts;

      - izvēlēto iekārtu galvenie tehniskie raksturojumi, izdrukas;

      - sistēmu plāni un shēmas;

      - sistēmu principiālās, izometriskās shēmas;

      - lietoto iekārtu un materiālu kopsavilkums;

    - Jebkuras izmaiņas projektēšanas uzdevumā tiek saskaņotas rakstiski kā vienošanās pie līguma, vai saskaņojuma teksts ietverams abpusēji parakstītā sanāksmes protokolā.

    - Projektu sastāvam, komplektācijai, noformējumam jāatbilst prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

    - Projekta dokumentācijas izstrādes normatīvo aktu un dokumentu bāze, kura izmantojama projektēšanas procesā ir aprakstīta projektēšanas uzdevumā. Projekta izstrādes gaitā ir pieļauts izmantot citus normatīvos aktus, kuri detalizētāk reglamentē, kādu specifisku tehnisku risinājumu projektēšanu.  Projekts projektējams ievērojot telpu arhitektonisko plānojumu, citu komunikāciju tehniskos risinājumus un to funkcionālo pielietojumu.

    - Projektētājs ir atbildīgs par iepriekš minēto sistēmu un izvēlēto iekārtu pareizu un atbilstošu izvēli, aprēķiniem un to funkcionālo atbilstību. Dažādu funkciju zonām klimata kontrolei un regulēšanai, paredzēt to sadalīt klimata zonās, kuras precizēt projektēšanas gaitā un saskaņot ar Pasūtītāju. Gaisa dzesēšanai un apkurei ir jābūt atsevišķām sistēmām, taču nedrīkst tikt pieļauta iespēja, ka vienā darba zonā tās darbojas vienlaikus.

    - Projektējot AVK sistēmas ir jāparedz iespēja atslēgt, vai regulēt jebkuru atsevišķu tās iekārtu vai elementu. Visiem elementiem ir jābūt izvietotiem ērti pieejamās vietās un pareizās pozīcijās to regulēšanai un atslēgšanai. Citu, atbildīgo būvprojekta sadaļu projektētājiem ir jāsniedz detalizēts uzdevums apkalpes lūkām un atvērumiem, kas nodrošina ne tikai iekārtu un mezglu apkalpes iespēju, bet arī to vieglu nomaiņu.

    - Elektrisko iekārtu nominālajam spriegumam ir jābūt 400/230V 50Hz, savietojamam ar 5 dzīslu kabeļu sistēmu (trīs fāzu sistēma ar neitrāli un zemi). Visām iekārtām un motoriem ir jāstrādā, ja sprieguma izmaiņas ir +/- 5% robežās.

    - Visi dzinēji ir jāprojektē ar lietderības koeficientu ne zemāku par 80% ar iebūvētiem maksimālās temperatūras devējiem un lai tie pie maksimālās ražības varētu strādāt ar 95% no kopējās slodzes.

    - Iekārtas ir projektējamas, lai būtu iespējama brīva pieeja un tās varētu ekspluatācijas periodā apkalpot un nomainīt sabojājušos mezglus bez konstrukciju pārbīdes un būvniecības darbu veikšanas.

    - Visu iekārtu un materiālu virsmām, kas var tikt pakļautas korozijai, ir jābūt pārklātam ar speciāliem aizsardzības materiāliem un speciālu krāsu.

    - Visu redzamo iekārtu un detaļu dizains, krāsa un vizuālais izskats ir jāsaskaņo ar arhitektu un Pasūtītāju

## Pielietotie normatīvi un izejas dati:

    - Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15	„Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

    - Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15	„Publiskās ēkas un būves";

    - Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15	„Būvju ugunsdrošība"

    - Latvijas būvnormatīvs LBN 003-15 „Būvklimatoloģija

    - Latvijas būvnormatīvs LBN 002-15	„Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

    - Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

    - Standarts LVS CR 1752:2008 L 	„Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”;

    - Standarts LVS EN 15251 Telpu mikroklimata (gaisa kvalitātes, temperatūras režīma, apgaismojuma un akustikas) parametri ēku projektēšanai un to energoefektivitātes novērtēšanai

    - Projektēšanas uzdevums, (design standarts);

    - Ugunsdrošības pasākumu pārskats.

## Āra gaisa aprēķina parametri:

    - Aukstais laika periods	–20,7 ºC un 80% relatīvais mitrums.

## Telpu klimata aprēķina parametri gada siltajā periodā:

    - Publiskās lietošanas telpas + 23,5°C;

    - Vestibils, halle un gaitenis + 23,5°C;

    - Atpūtas telpa: + 23,5°C;

    - Administrācijas telpas + 23,5°C;

    - Peldbaseina telpās skatīt 17.punktu

    - Pieļaujamā temperatūras svārstība: ±1,5°C.

## Telpu klimata aprēķina parametri gada aukstajā periodā:

    - Kāpņu telpas +16°C;

    - Tehniskās telpas +16°C;

    - Noliktava + 18°C;

    - Apkopējas telpa + 18°C;

    - Vestibils, halle un gaitenis + 18°C;

    - Administrācijas telpas +20,0°C;

    - Publiskās un personāla tualetes + 20,0°C;

    - Peldbaseina telpās skatīt 17.punktu

    - Pieļaujamā temperatūras svārstība: ±2°C.

## Siltumapgādes sistēmu risinājumu apraksts.

    - Ēkas apsildīšanai, kā galveno siltuma avotu izmantot siltumnesēju no siltummezgla, kurš pieslēgts pilsētas siltumapgādes sistēmai. Visām cauruļvadu sistēmām ir jābūt nodrošinātām ar nepieciešamajiem noslēgvārstiem, balansēšanas vārstiem, izlaišanas vārstiem, atgaisotājiem utml.

    - Tehniskajās telpās jāprojektē centrālā apkures sistēma, kā sildķermeņus izmantojot tērauda plākšņu radiatorus, rūpnieciski ražotus, baltā krāsā. Projektēšanas gaitā ir iespējams izskatīt arī alternatīvus radiatoru risinājumus.

    - Ēkas telpās jāprojektē centrālā apkures sistēma, kā sildķermeņus izmantojot tērauda plākšņu radiatorus vai konvektorus, rūpnieciski ražoti, krāsu tonis saskaņojams ar Pasūtītāju atsevišķi. Sildķermeņu izvietojums un izmēri ir jāsaskaņo ar arhitektu un Pasūtītāju.

    - Virs ēkas galvenajām ieejas durvīm projektējami gaisa aizkari.

    - Gaisa apstrādes iekārtām (GAI) kaloriferu siltumapgādes pieslēgums siltummezglā – neatkarīga shēma. Siltumapgādes avots jāparedz arpieslēgumu  pilsētas siltumapgādes tīkliem, siltummezgls projektējams ēkas apjomā.

    - Projektēšanas kritēriji siltumapgādes sistēmai:

      - Ventilācijas pieplūdes gaisa uzsildīšana līdz nepieciešamajai temperatūrai. Ventilācijas iekārtas, to kaloriferi svaigā gaisa pieplūdes sekcijā, rekuperācijas iekārtas;

      - Telpas gaisa uzsildīšana līdz nepieciešamajai temperatūrai ar konvektoriem un/vai radiatoriem.

      - Ārējo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti – atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām, ja nav precīzu datu par ārējo konstrukciju materiāliem. Koeficienti jāprecizē projektēšanas darba gaitā;

      - Siltuma zudumu vērtības aprēķināmas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

      - Siltuma zudumu aprēķinā ir jāņem vērā ēkas augstums (vēja dzesējošā ietekme), fasāžu debespušu novietojums, stūra telpu palielināta siltuma atdeve u.c. parametri.

## Palīgiekārtas un materiāli.

    - Karstā gaisa aizkari vai pūtēji: cirkulācijas tipa, ar stiprinājumiem, izjaucamiem pievienojumiem pie cauruļvadiem, noslēdzošo un regulējošo armatūru, regulējošo vārstu ar vadības ierīci siltumnesēja padeves regulēšanai un gaisa filtru; iekārtas rūpnieciski ražotas.

    - Siltummaiņi: plākšņu veida, ar rūpnieciski ražotu izolāciju un izjaucamiem pieslēgumiem (saskrūves) komplektā.

    - Regulējošie vārsti: komplektā ar motorizētām piedziņām (izpildmehānismiem) un izjaucamiem pieslēgumiem (saskrūvēm). Sistēmu savietojamības nodrošināšanai jāizmanto regulējošos vārstus, kuru piedziņām jābūt savietojamām ar ēkas vadības sistēmu (BMS).

    - Trejgaitas vārsti ar piedziņu ir jānodrošina ar attiecīga veida un izmēra pārejas veidgabaliem.

    - Regulējošie vārsti: līdz DN50 lodveida, virs DN50 iespīlējamo vai “tauriņtipa”.

    - Cirkulācijas sūkņi: visi galvenie sūkņi – dubultie, paralēlas darbības, ar frekvenču pārveidotājiem darbības ātruma regulēšanai un nemainīga spiediena nodrošināšanai sistēmās. Pārējie sūkņi – atsevišķie (karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai, gaisa apstrādes iekārtu kaloriferu siltumnesēja sajaukšanas mezglu cirkulācijai u.c.). Vēlams, lai cirkulācijas sūkņi tiktu paredzēti no viena ražotāja visām ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Cirkulācijas sūkņu iespējamai demontāžai spiedpusē un sūcpusē jāparedz noslēgarmatūra. Tas pats attiecas uz netīrumu savācēju.

    - Radiatorus un konvektorus jāparedz ar termostatventiļiem, termostata galvām un atgaitas ieregulēšanas ventiļiem.

    - Balansējošo armatūru vēlams paredzēt no viena ražotāja visām ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Pie visiem balansēšanas ventiļiem ir jāuzrāda siltumnesēja caurplūdes daudzums.

    - Sistēmas augstākajos punktos jāparedz atgaisošanas vārstus, kas novietoti cauruļvados, izveidotos ekscentriskos gaisa uzkrājējos. Sistēmas zemākajos punktos – tukšošanas vārsti.

    - Aizliegts projektēt automātiskos atgaisotājus uz gaisa dzesēšanas un siltumapgādes cauruļvadiem, kuru nosacītais diametrs ir Dn=40mm un lielāks.

    - Siltumapgādes sistēmu kontroles un mērinstrumentus jāizbūvē uz visiem galveno kontūru padeves un atgaitas cauruļvadiem, kā arī gaisa dzesēšanas un siltumapgādes iekārtām.

    - Visiem filtriem un sūkņiem jāparedz manometri spiedienu starpību kontrolei.

    - Izplešanās traukus jāaprīko ar manometriem, to pievienošanas un uzpildīšanas punktos un drošības vārstiem, aprēķinātiem atbilstoši sistēmu parametriem.

    - Manometru atgaisošanai un spiediena kontrolei iekārtu abās pusēs atsevišķi ir jāpievieno krāni manometru atslēgšanai.

    - Rūpnieciski ražoti melnā tērauda cauruļvadi.

    - Melnā tērauda cauruļvadi ir jāparedz ar divkārtīgu grunts krāsojumu

    - Tērauda cauruļvadus, ar nosacīto diametru līdz (ietverot) DN50, jāsavieno ar preses vai metināmajiem savienojumiem, bet virs DN50 – ar gāzes-, elektrometināšanas paņēmienu. Visus atzarus no maģistrālēm un stāvvadiem jāmontē, izmantojot rūpnieciski ražotus veidgabalus – vītņu un metināmās.

    - Maģistrālajos siltumapgādes cauruļvados jāparedz rūpnieciski izgatavotas un sertificētas kompensācijas ierīces.

    - Maģistrālo cauruļvadu un stāvvadu stiprināšanai jāparedz rūpnieciski ražoti stiprinājumi un to daļas, bet to nestspēja jāizvēlas atkarībā no sistēmas tipa, svara un svārstību dinamikas.

    - Biroja daļā un personāla sadzīves, individuālās higiēnas un sanitārajās telpās, cauruļvadus jāprojektē pēc iespējas slēpti, sienu konstrukcijās, komunikāciju šahtās, zonās virs piekārtajiem griestiem. Tehnoloģiskajās un tehniskajās zonās tos jāizbūvē atklāti - pie griestu un sienu konstrukcijām.

    - Vietās, kur cauruļvadi šķērso sienu un pārsegumu konstrukcijas, jāparedz aizsargčaula.

    - Lai nepieļautu uguns vieglu izplatīšanos ēkas dažādu ugunsizturību zonās, visās vietās, kur paredzēti atvērumi sienās un pārsegumos, kur cauruļvadi tās šķērso, jāparedz metāla čaulas. Čaulu DN ir jābūt 3 –5 mm lielākam par attiecīga cauruļvada izolācijas ārējo DN. Sprauga starp čaulu un izolāciju jāaizpilda ar ugunsdrošu mastiku vai blīvējumu.

    - Rūpnieciski ražoti cinkotā skārda gaisa vadi. Apaļi ar gumijas blīvējumu savienojumu vietās. Taisnstūra ar blīvējumu starp savienojumu flančiem.

    - Nav pieļaujams pielietot gofrētos un lokanos gaisa vadus (izņēmuma gadījumos, kur citādi nav iespējams, to garums nedrīkst pārsniegt 1,0 m un tie ir jāpievieno ar savilcēm).

    - Siltumizolācija un pretkondensāta izolācija:

| Siltumapgādes un dzesēšanas cauruļvadiem. Akumulācijas tvertnēm. | 25 mm precizējams atbilstoši rasas punkta un siltuma zudumu aprēķiniem | Čaulas un lokšņveida materiāls no sintētiskā kaučuka. | Siltuma utilizācija, siltumapgāde un gaisa dzesēšana |
| --- | --- | --- | --- |

# Ventilācija (AVK-V)

## Vispārīgie norādījumi.

Ekvivalenti 1. Nodaļas  ‘’Apkure’’ punktiem 1.1.1 – 1.1.13

## Pielietotie normatīvi un izejas dati:

    - Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15	„Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

    - Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15	„Publiskās ēkas un būves";

    - Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15	„Būvju ugunsdrošība"

    - Latvijas būvnormatīvs LBN 003-15	„Būvklimatoloģija

    - Latvijas būvnormatīvs LBN 002-15	„Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

    - Standarts LVS EN 13779:2007 ‘’ Nedzīvojamo ēku ventilācija. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu veiktspējas prasības’’

    - Standarts LVS EN ISO 12241:1998	„Būvniecības iekārtu un rūpniecisko instalāciju siltumizolācija - Aprēķinu principi”

    - Standarts LVS CR 1752:2002	„Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”;

    - Standarts LVS ENV 12097	„Ēku ventilācija. Ventilācijas kanāli. Prasības ventilācijas kanālu sistēmu apkopei”;

    - Standarts LVS CEN/TR 12101-5 „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 5.daļa: Norādījumi par funkcionālajiem ieteikumiem un aprēķinu metodēm attiecībā uz dūmu un karstuma izvades sistēmām”;

    - Standarts LVS EN 12101-6 „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 6.daļa: Specifikācijas sistēmām ar spiediena kritumu. Piederumi”;

    - Standarts LVS EN 15251 “Telpu mikroklimata (gaisa kvalitātes, temperatūras režīma, apgaismojuma un akustikas) parametri ēku projektēšanai un to energoefektivitātes novērtēšanai”

    - Ugunsdrošības pasākumu pārskats.

## Āra gaisa aprēķina parametri:

    - Aukstais laika periods	–20,7 ºC un 80% relatīvais mitrums.

    - Siltais laika periods	+32 ºC un 40% relatīvais mitrums.

## Ventilācijas sistēmu risinājumu apraksts.

    - Mehāniskā pieplūdes un nosūces ventilācija, izmantojot gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atgūšanu no izplūdes gaisa. Apkalpojamās telpas: Administrācijas telpas, konferenču telpas un koplietošanas telpas visos stāvos, ieejas mezgls ēkas1.stāvā.

    - Mehāniskā nosūces ventilācija, izmantojot lokālas iekārtas un/vai ventilatorus. Apkalpojamās telpas: publiskie un personāla sanmezgli, ēkas tehniskās un citas palīgtelpas (apkopējas telpa u.c.)

    - Dabiskā pieplūdes un nosūces ventilācija. Apkalpojamās iekārtas: liftu šahtas (precizēt, ņemot vērā liftu piegādātāju kompānijas rekomendācijas) un tehniskās telpas.

    - Ventilācijas sistēmu uzdevums:

      - Āra gaisa pievadīšana telpām un piesārņotā gaisa izvadīšana atmosfērā.

      - Āra gaisa apstrāde ventilācijas iekārtās.

      - Pieplūdes un nosūces gaisa filtrēšana.

      - Āra gaisa piesildīšana, izmantojot siltuma un mitruma atgūšanu no nosūces gaisa.

      - Pieplūdes gaisa piesildīšana līdz nepieciešamajai temperatūrai, izmantojot ūdens kaloriferu. Izvērtēt tehniski-ekonomisko pamatojumu un paredzēt serveru telpu siltā gaisa izmantošanu, ventilācijas pieplūdes gaisa papildus sildīšanai.

      - Pieplūdes gaisa atdzesēšana līdz nepieciešamajai temperatūrai.

      - Pieplūdes gaisa mitrināšana. Pievilkt nepieciešamās komunikācijas un rezervēt vietu.

      - Dūmgāzu novadīšana, pārspiediena radīšana liftu šahtās un evakuācijas kāpņu telpās, pēc nepieciešamības.

      - Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem telpās, stāvos un ēkā kopumā ir jābūt sabalansētiem.

    - Gaisa apstrādes iekārtām (GAI) ir jābūt izvietotām ventkamerās, veicot attiecīgus trokšņu slāpēšanas un vibrāciju aizsardzības risinājumus, norādot servisa apkalpes zonu. GAI iekārtās jāparedz:

      - gaisa vārsti pieplūdē/nosūcē ar elektrisko piedziņu. Vārstiem ir jābūt ar atsperi, kas to aizver, ja tiek pārtraukta elektrības padeve;

      - kabatu filtri (EU7) un priekšfiltri (G4) pieplūdē un kabatu filtri (EU5) nosūcē. Kopējais spiediena kritums nedrīkst pārsniegt 120 Pa un beigu spiediens 250 Pa.

      - pieplūdes/nosūces ventilatori;

      - elastīgās starplikas (iekārta – gaisa vads);

      - rekuperators (rotējošais - higroiskopiskais, plākšņu vai dalītais atkarībā no apkalpošanas zonas nosacījumiem);

      - plākšņu un rotora tipa rekuperācijas iekārtām projektēt iebūvējamās daudzpakāpju kompresoru stacijas pieplūdes gaisa dzesēšanas funkcijai;

      - sildīšanas un dzesēšanas sekcija;

      - mitrināšanas sekcija;

      - Gaisa ātrumam gaisa apstrādes iekārtās (GAI) sekcijās ir jābūt 1,5 m/s - 3,0 m/s robežās;

      - Gaisa apstrādes iekārtām (GAI) ventilatoru elektromotoriem ir jābūt aprīkotiem ar frekfences regulatoriem;

      - Atļauts ieprojektēt trokšņu slapētāja sekciju, ja projekta autors to uzskata par nepieciešamu un to atļauj telpas gabarīti;

      - Gaisa apstrādes iekārtām (GAI)  ir jāparedz nepieciešamās sekcijas tās efektīvai apkalpošanas un iztīrīšanas iespējai.

      - Gaisa apstrādes iekārtas (GAI) ir jāuzstāda uz rāmja.

## Palīgiekārtas un materiāli.

    - Ugunsaizturošie vārsti jāparedz vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošās konstrukcijas. Ugunsaizturoši gaisa vārsti, kas mehāniski aizveras, izkūstot iebūvētam drošinātājam.

    - Regulēšanas un gaisa daudzuma mērīšanas vārsti. Regulēšanas vārsti uz gaisa vadu atzariem, ar rūpnieciski kalibrētu pieslēguma vietu gaisa daudzuma mērīšanai.

    - Regulēšanas un gaisa daudzuma mērīšanas vārsti ar izpildmehānismiem. Regulēšanas vārsti uz gaisa vadu atzariem apspriežu zālei, kas atļauj gaisa daudzuma samazināšanu laika periodā, kad telpā neatrodas cilvēki. Vadību skatīt arī VAS sadaļā.

    - Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā pieplūdes un nosūces gaisa vadu garumā ieprojektējot tīrīšanas lūkas saskaņā ar standartu LVS ENV 12097.

    - Uz gaisa vadiem ir jāuzstāda trokšņu slāpētāji, ja nepieciešams, arī GAI iekārtu iesūkšanas/izmešanas pusē. Ja ir paredzētas gaisa regulēšanas iekārtas, tādas kā droseļvārsti utml., trokšņu slāpētāji ir jāparedz pēc tām, ja projektētājs uzskata to par vajadzīgu.

    - Gaisa apstrādes iekārtām (GAI) iekārtām ir jāparedz diferenciālie manometri filtru piesārņojuma pakāpes noteikšanai.

    - Termometrus paredzēt gaisa apstrādes iekārtu (GAI) sekojošās vietās: padeves un nosūces gaiss, gaisa ieņemšana un izmešana, pirms un pēc rekuperatora kā nosūces tā pieplūdes pusē.

    - Vietās, kur cauruļvadi šķērso sienu un pārsegumu konstrukcijas, jāparedz aizsargčaulas.

    - Rūpnieciski ražoti cinkotā skārda gaisa vadi. Apaļi ar gumijas blīvējumu savienojumu vietās. Taisnstūra ar blīvējumu starp savienojumu flančiem.

    - Nav pieļaujams pielietot gofrētos un lokanos gaisa vadus (izņēmuma gadījumos, kur citādi nav iespējams, to garums nedrīkst pārsniegt 1,0 m un tie ir jāpievieno ar savilcēm)

    - Siltumizolācija un pretkondensāta izolācija gaisa vadiem:

| Apraksts | Biezums, mm | Tips | Sistēma |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosūces gaisa vadi | 120 mm | Akmens vate ugunsdrošā izpildījumā ar foliju | Visas dūmu novadīšanas sistēmas |
| Gaisa ieņemšanas vadi no ieņemšanas vietas līdz iekārtai | 100 mm | Akmens vate ar foliju | Visas pieplūdes sistēmas |
| Gaisa izmešanas vadi no iekārtas līdz izmešanas vietai. Pieplūdes gaisa vadi komunikāciju šahtās | 50 mm |  | Visas sistēmas ar siltuma utilizāciju |
| Maģistrālie pieplūdes gaisa vadi | 30 mm |  | Visas sistēmas ar dzesēšanu |

# Aukstumapgāde (AVK-K)

## Vispārīgie norādījumi.

Ekvivalenti 1. Nodaļas  ‘’Apkure’’ punktiem 1.1.1 – 1.1.13

## Pielietotie normatīvi un izejas dati:

Ekvivalenti 1. Nodaļas  ‘’Apkure’’ punktiem 1.2.1 – 1.2.9

Āra gaisa un relatīvā mitruma aprēķina parametri:

    - Aukstais laika periods	–20,7 ºC un 80% relatīvais mitrums.

    - Siltais laika periods	+32 ºC un 60% relatīvais mitrums.

## Gaisa dzesēšanas sistēmu risinājumu apraksts.

    - Ēkas gaisa dzesēšanai, kā siltumnesēju jāizmanto ūdens-etilēnglikola šķīdums no daudzpakāpju kompresoru stacijas. Daudzpakāpju kompresoru stacijas novietojums ir saskaņojams ar būvprojekta vadītāju. Vēlams, ka izvēlētais tehniskais risinājums būtu ietverts ēkas konstrukcijās un nedegradētu, gan jaunbūves, gan rekonstruējamās ēkas kultūrvēsturisko vērtību. Visām cauruļvadu sistēmām ir jābūt nodrošinātām ar visiem nepieciešamajiem noslēgventiļiem, balansēšanas ventiļiem, filtriem, drošības vārstiem, pildīšanas un izlaišanas ventiļiem, atgaisotājiem utml.

    - Projekta tehniskajos risinājumos ietvert ‘’pasīvās’’ dzesēšanas funkciju. Siltuma jaudu, kura tiek atdalīta kompresoru stacijā iespējami izmantot ēkas siltuma jaudas patēriņam.

    - Ēkas telpās jāprojektē centrālā dzesēšanas sistēma, izmantojot recirkulācijas tipa iekārtas (gaisa dzesētājus). Gaisa dzesētāju izvietojums ir jāsaskaņo ar arhitektu.

    - Gaisa apstrādes iekārtu (GAI) (kurās ir izmantots dalītais siltuma atgūšanas risinājums) dzesēšanas sekciju gaisa dzesēšanas sistēma ir jāprojektē no daudzpakāpju kompresijas stacijas uz ventilācijas kameru telpām, un tā jāsavieno ar gaisa apstrādes iekārtām, pievienojoties pie sajaukšanas mezgliem.

      - Dzesēšanas avots ir daudzpakāpju kompresijas stacijas centralizētai šķidruma dzesēšanai. Novietotas uz jumta un ēkas tehniskajās telpās. Izmantot dalīto sistēmu ar siltummaini.

    - Dzesēšanas sistēmu raksturojums:

      - Patērētāji ir ventilācijas iekārtas un telpu dzesētāji - recirkulācijas tipa iekārtas ar siltummaini gaiss/šķidrums. Komplektācijā ietilpst ventilators, filtrs.

    - Projektēšanas kritēriji dzesēšanas sistēmām:

      - Siltuma izdalījumi no tehnoloģiskajām iekārtām, biroju iekārtām, kā arī citu iekārtu atrašanās vietas, precizējami.

      - Siltuma slodzes no saules starojuma ietekmes caur ēkas ārējām konstrukcijām aprēķināmas izmantojot saules starojuma datus no Latvijas būvnormatīva  LBN 003-15 „Būvklimatoloģija” vai meteoroloģiskās informācijas statistiskos datus.

    - Gaisa dzesēšanas iekārtu raksturojums.

      - Daudzpakāpju kompresijas stacija ir jāuzstāda paredzot vietu tās apsaitei, ievērojot nepieciešamos trokšņu aizsardzības pasākumus (elastīgās starplikas iekārtas-cauruļvadi, vibroizolējošie paliktņi zem iekārtām utml);

      - Apsaites mezgli (akumulatora bāka, sūkņi utml.) ir jāparedz apsildāmā telpā;

      - Daudzpakāpju kompresijas stacija ir jāizvēlas, lai pēc iespējas sasniegtu lielāku patērētas enerģijas ekonomiju. Jābūt daudzpakāpju režīmu regulēšanas iespējai;

      - Daudzpakāpju kompresijas stacijas kondensatori nedrīkst atrasties tuvāk par 10m no gaisa ieņemšanas vietām;

      - Daudzpakāpju kompresijas stacijai ir jābūt komplektētai ar vibroizolātoriem un citiem aizsardzības pasākumiem, kuriem ir jānodrošina vibrāciju, dunoņas un trokšņa nepārnešana uz ēkas konstrukcijām. Tāpat, jāveic visi arhitektoniski konstruktīvie pasākumi, lai radītais troksnis nebūtu traucējošs apkārtējai videi atbilstoši pastāvošiem normatīviem;

      - Iekārtas aukstumaģents nedrīkst būt R22 (jāpieņem R407, R410a, R134a vai analogs).

## Palīgiekārtas un materiāli.

    - Siltummaiņi: plākšņu veida, ar rūpnieciski ražotu izolāciju un izjaucamiem pieslēgumiem (saskrūves) komplektā.

    - Regulējošie vārsti: komplektā ar motorizētām piedziņām (izpildmehānismiem) un izjaucamiem pieslēgumiem (saskrūvēm). Sistēmu savietojamības nodrošināšanai jāizmanto regulējošos vārstus, kuru piedziņām jābūt savietojamām ar ēkas vadības sistēmu (BMS).

    - Trejgaitas vārsti ar piedziņu ir jānodrošina ar attiecīga veida un izmēra pārejas veidgabaliem un pievienojumiem.

    - Regulējošie vārsti: līdz DN50 lodveida, virs DN50 iespīlējamo vai “tauriņtipa”.

    - Cirkulācijas sūkņi: visi galvenie sūkņi – dubultie, paralēlas darbības, ar frekvenču pārveidotājiem darbības ātruma regulēšanai un nemainīga spiediena nodrošināšanai sistēmās. Pārējie sūkņi – atsevišķie (karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai, gaisa apstrādes iekārtu kaloriferu siltumnesēja sajaukšanas mezglu cirkulācijai u.c.). Vēlams, lai cirkulācijas sūkņi tiktu paredzēti no viena ražotāja visām ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Cirkulācijas sūkņu iespējamai demontāžai spiedpusē un sūcpusē jāparedz noslēgarmatūra. Tas pats netīrumu savācējam.

    - Projektējot telpas dzesētājus, ir jācenšas tos uzstādīt tā, lai nevajadzētu paredzēt kondensāta sūkņus. Ja kondensāta sūkņi tomēr tiek paredzēti, tad jāņem vērā, ka tie ir trokšņa avots.

    - Balansējošo armatūru vēlams paredzēt no viena ražotāja visām ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Pie visiem balansēšanas ventiļiem ir jāuzrāda siltumnesēja caurplūdes daudzums.

    - Sistēmas augstākajos punktos jāparedz atgaisošanas vārstus, kas novietoti cauruļvados, izveidotos ekscentriskos gaisa uzkrājējos. Sistēmas zemākajos punktos – tukšošanas vārsti.

    - Aizliegts projektēt automātiskos atgaisotājus uz gaisa dzesēšanas sistēmas cauruļvadiem, kuru nosacītais diametrs ir Dn=40mm un lielāks. Tos ir jāaizstāj ar gaisa uzkrājēju caurulēm no kurām jāparedz mazāks cauruļvads ar ventili gaisa izlaišanai apkalpošanas zonas robežās.

    - Jāparedz gaisa dzesēšanas sistēmas pilnīga iztukšošanas iespēja katrā stāvā.

    - Gaisa dzesēšanas sistēmu kontroles un mērinstrumentus jāizbūvē uz visiem galveno kontūru padeves un atgaitas cauruļvadiem, kā arī gaisa dzesēšanas un siltumapgādes iekārtā

    - Visiem filtriem un sūkņiem jāparedz manometri spiedienu starpību kontrolei.

    - Izplešanās traukus jāaprīko ar manometriem, to pievienošanas un uzpildīšanas punktos un drošības vārstiem, aprēķinātiem atbilstoši sistēmu parametriem.

    - Manometru atgaisošanai un spiediena kontrolei iekārtu abās pusēs atsevišķi ir jāpievieno krāni manometru atslēgšanai.

    - Rūpnieciski ražoti melnā tērauda cauruļvadi.

    - Melnā tērauda cauruļvadi ir jāparedz ar divkārtīgu grunts krāsojumu.

    - Tērauda cauruļvadus, ar nosacīto diametru līdz DN32, jāsavieno ar preses tipa, vai metināmajiem savienojumiem, bet virs DN50 – ar gāzes-, elektrometināšanas paņēmienu. Visus atzarus no maģistrālēm un stāvvadiem jāmontē, izmantojot rūpnieciski ražotus veidgabalus.

    - Maģistrālo cauruļvadu un stāvvadu stiprināšanai jāparedz rūpnieciski ražoti stiprinājumi un to daļas, bet to nestspēja jāizvēlas atkarībā no sistēmas tipa, svara un svārstību dinamikas.

    - Biroja daļā un personāla sadzīves, individuālās higiēnas un sanitārajās telpās, cauruļvadus jāprojektē pēc iespējas, slēpti, sienu konstrukcijās, komunikāciju šahtās, zonās virs piekārtajiem griestiem. Tehnoloģiskajās un tehniskajās zonās tos jāizbūvē atklāti - pie griestu un sienu konstrukcijām.

    - Vietās, kur cauruļvadi šķērso sienu un pārsegumu konstrukcijas, jāparedz aizsargčaulas.

    - Lai nepieļautu uguns vieglu izplatīšanos ēkas dažādu ugunsizturību zonās, visās vietās, kur paredzēti atvērumi sienās un pārsegumos, kur cauruļvadi tās šķērso, jāparedz metāla čaulas. Čaulu DN ir jābūt 3 –5 mm lielākam par attiecīga cauruļvada izolācijas ārējo DN. Sprauga starp čaulu un izolāciju jāaizpilda ar ugunsdrošu mastiku vai blīvējumu.

    - Siltumizolācija un pretkondensāta izolācija:

| Siltumapgādes un dzesēšanas cauruļvadiem. Akumulācijas tvertnēm. | 25 mm precizējams atbilstoši rasas punkta un siltuma zudumu aprēķiniem | Čaulas un lokšņveida materiāls no sintētiskā kaučuka. | Siltuma utilizācija, siltumapgāde un gaisa dzesēšana |
| --- | --- | --- | --- |

# Siltumapgādes ārējie tīkli un siltummehānika (SAT un SM)

## Vispārīgie norādījumi.

Ekvivalenti 1. Nodaļas  ‘’Apkure’’ punktiem 1.1.1 – 1.1.13

## Pielietotie normatīvi un izejas dati:

    - Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15	„Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

    - Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15	„Būvju ugunsdrošība"

    - LBN 202-15	„Būvprojekta saturs un noformēšana”;

    - Standarts LVS EN 253:2003. Centralizētas siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karsta ūdens tīkliem. Gatavas tērauda darba ūdens caurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.

    - Standarts LVS EN 448: 2003. Centralizētas siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karsta ūdens tīkliem. Gatavi veidgabali tērauda vārsti ūdenscaurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.

    - Standarts LVS EN 488: 2003. Centralizētas siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karsta ūdens tīkliem. Siltumizolēti un apvalkoti tērauda vārsti ūdens caurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.

    - Standarts LVS EN 489: 2003. Centralizētas siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karsta ūdens tīkliem. Gatavs savienojums tērauda ūdens caurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.

    - Projektēšanas uzdevums;

    - Ugunsdrošības pasākumu pārskats.

## Siltummehānikas, pilsētas siltumapgādes tīklu pieslēgums, risinājumu apraksts.

    - Projekta SM sadaļas dokumentācijas izstrādei jāizmanto Latvijas Republikā  spēkā esošie normatīvie akti un siltumapgādes tīklu operatora tehniskie noteikumi.

    - Jaunais ēkas siltummezgls izvietojams ēkas pagraba stāvā. Siltummezgls aprēķināms izmantojot SIA “DANFOSS” , vai analogas siltummezglu elementu aprēķinu programmas.

    - Siltummezgla telpu atdalīt ar metāla durvīm, lai nodrošinātu, ka nepiederošas personas nevarētu piekļūt siltummezgla iekārtām un automātikai.

    - Ēkas kopējais siltuma patēriņš ir saņemams kā darba uzdevums no Projekta AVK un UK sadaļas autoriem

    - Siltumnesēja temperatūra centrālajā apkures sistēmai 80 ºC – 60 ºC.

    - Siltumnesēja patēriņa regulēšanai un uzskaitei uz siltumnesēja padeves cauruļvada siltummezglā projektējams vārsts ar elektrisko izpildmehānismu un siltumenerģijas patēriņa skaitītāju.

    - Centrālās apkures sistēmas papildināšana projektējama no ārējo siltumtīklu atgaitas cauruļvada.

    - Visu iekārtu un materiālu virsmām, kas var tikt pakļautas korozijai, jābūt pārklātām ar speciālu antikorozijas krāsu un aizsardzības materiāliem.

## Siltumapgādes ārējie tīkli, risinājumu apraksts

    - Projekta SAT sadaļas dokumentācijas izstrādei jāizmanto Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un siltumapgādes tīklu operatora SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” tehniskie noteikumi.

    - Ēkas kopējais siltuma patēriņš ir saņemams kā darba uzdevums no Projekta AVK un UK sadaļas autoriem

    - Projektā paredzēta jaunu siltumtīklu izbūve, līdz projektējamam siltummezglam ēkā. Pieslēgumus esošajiem tīkliem izvērtēt no ekonomiskā aspekta minimizējot pārbūves esošajās ģimnāzijas telpā un tās teritorijā. Kā siltumizolācijas materiāls siltumapgādes ārējiem tīkliem izmantojami rūpnieciski izolēti materiāli, kuros izmantotas poliuretāna putas ar blīvumu 60 kg/m², kas izstrādātas no ciklopentāna.

## Palīgiekārtas un materiāli.

    - Siltummaiņi: plākšņu veida, ar rūpnieciski ražotu izolāciju un izjaucamiem pieslēgumiem (saskrūves) komplektā.

    - Regulējošie vārsti: komplektā ar motorizētām piedziņām (izpildmehānismiem) un izjaucamiem pieslēgumiem (saskrūvēm). Sistēmu savietojamības nodrošināšanai jāizmanto regulējošos vārstus, kuru piedziņām jābūt savietojamām ar ēkas vadības sistēmu (VAS).

    - Cirkulācijas sūkņi: visi galvenie sūkņi – dubultie, paralēlas darbības, ar frekvenču pārveidotājiem darbības ātruma regulēšanai un nemainīga spiediena nodrošināšanai sistēmās. Vēlams, lai cirkulācijas sūkņi tiktu paredzēti no viena ražotāja visām ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Cirkulācijas sūkņu iespējamai demontāžai spiedpusē un sūcpusē jāparedz noslēgarmatūra. Tas pats netīrumu savācējam.

    - Balansējošo armatūru vēlams paredzēt no viena ražotāja visām ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Pie visiem balansēšanas ventiļiem ir jāuzrāda siltumnesēja caurplūdes daudzums.

    - Sistēmas augstākajos punktos jāparedz atgaisošanas vārstus. Sistēmas zemākajos punktos – tukšošanas vārsti.

    - Visiem filtriem un sūkņiem jāparedz manometri spiedienu starpību kontrolei.

    - Izplešanās traukus jāaprīko ar manometriem, to pievienošanas un uzpildīšanas punktos un drošības vārstiem, aprēķinātiem atbilstoši sistēmu parametriem.

    - Manometru atgaisošanai un spiediena kontrolei iekārtu abās pusēs atsevišķi ir jāpievieno krāni manometru atslēgšanai.

    - Rūpnieciski ražoti melnā tērauda cauruļvadi.

    - Melnā tērauda cauruļvadi ir jāparedz ar divkārtīgu grunts krāsojumu.

    - Tērauda cauruļvadus, ar nosacīto diametru līdz DN32, jāsavieno ar elektrometināšanas paņēmienu. Visus atzarus no maģistrālēm un stāvvadiem jāmontē, izmantojot rūpnieciski ražotus veidgabalus – vītņu un metināmās.

    - Cauruļvadu stiprināšanai jāparedz rūpnieciski ražoti stiprinājumi un to daļas, bet to nestspēja jāizvēlas atkarībā no sistēmas tipa, svara un svārstību dinamikas.

    - Vietās, kur cauruļvadi šķērso sienu un pārsegumu konstrukcijas, jāparedz aizsargčaulas.

    - Lai nepieļautu uguns vieglu izplatīšanos ēkas dažādu ugunsizturību zonās, visās vietās, kur paredzēti atvērumi sienās un pārsegumos, kur cauruļvadi tās šķērso, jāparedz metāla čaulas. Čaulu DN ir jābūt 3 –5 mm lielākam par attiecīga cauruļvada izolācijas ārējo DN. Sprauga starp čaulu un izolāciju jāaizpilda ar ugunsdrošu mastiku vai blīvējumu.

    - Siltumizolācija un pretkondensāta izolācija:

| Siltumapgādes un dzesēšanas cauruļvadiem. Akumulācijas tvertnēm. | 25 mm precizējams atbilstoši rasas punkta un siltuma zudumu aprēķiniem | Čaulas un lokšņveida materiāls no sintētiskā kaučuka. | Siltuma utilizācija, siltumapgāde un gaisa dzesēšana |
| --- | --- | --- | --- |

12. Elektroapgāde (EL), iekšējie tīkli:

12.1. Elektroapgādes patērētāju kategorijas tiks noteiktas ēkas projektēšanas gaitā, Projektētājam kopā ar Pasūtītāju izvērtējot ēkas inženiersistēmu aprīkojuma tehnisko raksturojumu.

12.2. Elektroapgādes sistēmā jāietver:

12.2.1. galvenā 0,4 kV elektrosadalne;

12.2.2. teritorijas 0,4 kV elektroapgāde un apgaismojums;

12.2.3. rezerves barošanas elektroapgādes tīkls;

12.2.4.iekšējais ēkas el. maģistrālais tīkls;

    - ēkas stāvu elektrosadalnes;

    - ēkas el. grupu sadalnes;

    - iekšējais ēkas el. spēka un kontaktligzdu tīkls;

    - iekšējais ēkas el. apgaismes tīkls;

12.3. Elektroapgādes tīkla parametri:

12.3.1.spriegums 230/400V vai 10kV;

12.3.2.sistēma TN-C-S.

12.4.	Paaugstinātas elektroapgādes drošībai objektā elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā kādā no 0,4 kV ievadiem, nepārtrauktu elektroenerģijas padevi automātiski jānodrošina ARI (0,4 kV ievadu savstarpēja rezervēšana). Projektā ir jāparedz ARI stāvokļa kontroli no VAS sistēmas.

12.5.	Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā kādā no 0,4 kV ievadiem, nepārtraukto elektroenerģijas padevi ir jānodrošina sekojošām el. slodzēm:

- lifti

- siltummezgls,

- ēkas ugunsdzēsības sistēmas,

- avārijas apgaismojums,

- ēkas drošības sistēmas,

- ēkas telekomunikācijas sistēmas.

12.6.	Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā abos 0,4 kV ievados, elektroapgādei ir jāparedz uzstādīt autonomu elektroenerģijas avotu - UPS. Projektā paredzēt UPS stāvokļa kontroli no VAS sistēmas. Ēkā paredzēt centralizētu nepārtrauktās elektroapgādes avotu (UPS), kuru jaudu noteikt projektēšanas gaitā, lai nodrošinātu sekojošu patērētāju grupu elektroapgādi: datoru sistēma, sakaru sistēma, apsardzes signalizācija, video novērošanas sistēma, piekļuves kontroles sistēma, evakuācijas durvju vadības sistēma un VAS. Aprēķinos pieņemt, centralizētajai UPS sistēmai jānodrošina katrai darba vietai 250 VA. UPS sistēmas iekārtu elektroapgādi nodrošināt  no AS „Sadales tīkls” ievadiem. Ēkas ārpusē paredzēt pievienojuma vietu īslaicīgam dīzeļģeneratora pieslēgumam plānoto atslēgumu gadījumos.

Projektēšanas gaitā pasūtītājam ir tiesības precizēt autonomas elektroenerģijas avotu.

12.7.	Lietus notekūdeņu notekās un sateknēs paredzēt apsildes kabeļus, lai novērstu to aizsalšanu. Dušas priekštelpās un galvenās ieejas pakāpienos un pandusos paredzēt elektroapsildes kabeļus.

12.8. Ēkas ārpusē pie sienas paredzēt rozešu kārbas (IP65), ēkas servisa vajadzību nodrošināšanai. Vietās, kur vājstrāvu kabeļus paredzēts montēt tiešā tuvumā ar spēka kabeļiem, lietot ekranizēto kabeli.

12.9. Slēdžu montāžas augstums no grīdas virsmas, ja nav speciāli norādīts – 0,9m (tehniskajās telpās un WC/dušās - 1,5m).

12.10.	Slēdžu montāžas vietas un montāžas augstumu papildus precizēt projekta izstrādes gaitā un saskaņot ar pasūtītāju un arhitektu.

12.11.	Sienas kontaktu montāžas augstums no grīdas virsmas, ja nav speciāli norādīts – 0,3m (zonā pie virtuves virsmas 1,1m, tehniskajās telpās 1m).

12.12	Sienas kontaktu montāžas vietas un augstumus papildus precizēt projekta izstrādes gaitā un saskaņot ar pasūtītāju un arhitektu.

12.13.	Slēdžu un sienas kontaktu markas saskaņot ar pasūtītāju un arhitektu.

12.14.	Vietās, kur kabeļi šķērso sienas un pārsegumus, kā arī kabeļu izvadiem no komunikāciju šahtām, projektā paredzēt kabeļu izvadu ugunsdrošu hermetizāciju.

12.15. Elektrosadalnes

12.15.1.	Ēkas galvenajās 0,4 kV elektrosadalnēs uz ievadiem un izvadiem uzstādīt elektroenerģijas mēraparātus, kuri paredzēti strāvas, sprieguma un patērētas elektroenerģijas, kā arī citu parametru kontrolei ar pārraides iespēju uz VAS sistēmu.

12.15.2.	Stāvu sadales telpās paredzēt uzstādīt ēkas galvenās spēka un komutācijas sadales. Papildus sadalņu uzstādīšanas vietas noteikt projekta izstrādes gaitā.

12.15.3.	Stāvos papildus projektēt grupu sadales. Kopējo ēkas elektroapgādes shēmu izstrādāt, uzsākot projektēšanu.

12.15.4.	Visām sadalnēm jābūt vietu rezervei gan telpiski (jaunas grupas izveidei), gan jaudas ziņā-20%.

12.15.5.	Sadalnēm jābūt atbilstošam izpildījumam (IP) attiecīgas telpas klasifikācijai, kur tā uzstādīta.

12.15.6.	Ēku galveno sadalņu ievados paredzēt kombinētu pārsprieguma aizsardzību - (“B”+”C” pakāpes).

12.15.7.	Telpām ar paaugstinātu bīstamību vai mitru tehnoloģisko procesu el. patērētājus pieslēgt caur noplūdstrāvas aizsargslēdzi 30mA.

12.15.8.	Grupu elektrosadales, aprīkojums:

- daudzpolu automātiskie slēdži vai drošinātāj-blokslēdži visiem izejošiem kabeļiem;

- nepieciešamie slēdži, vadības releji, kontaktori u.c.;

- “C” pakāpes pārsprieguma aizsardzība ēkas stāvu el. sadalnēs;

- noplūdstrāvas aizsargslēdži (Unopl.=30mA) patērētājiem visās telpās ar paaugstinātu bīstamību;

- elektroenerģijas skatītāji atsevišķām slodzēm;

12.16. Kabeļi

12.16.1.	Ēkas elektropatērētājiem nodrošināt L1,L2,L3,N,PE sistēmu, kas ļauj visus patērētājus sazemēt (TN-C-S) pielietojot atsevišķi potenciāla izlīdzināšanas kopnes zemēšanas vadītāju pievienošanai.

12.16.2.	Maģistrālos tīklus un grupu tīklus paredzēt montēt ar halogēnu neizdalošiem kabeļiem ar vara dzīslām. Maģistrālos un grupu tīklus paredzēt montēt uz kabeļu trepes tehnoloģiskajās šahtās, kabeļu kanālos, segti – zem apmetuma, caurulēs (PVH) – grīdās, reģipša starpsienās – PVH caurulēs, grīdā iebūvējamos kabeļu kanālos. Vertikālos stāvvadus paredzēt montēt PVH caurulēs vai pa kabeļu šahtu. Montāžas veidu precizēt projekta izstrādes gaitā, saskaņojot ar arhitektu.

12.16.3.	Vertikālajiem stāvvadiem katrā stāvā paredzēt vietu stāvvadu apkalpošanai.

Paredzēt spēka elektropievadus ventilācijas, kondicionēšanas iekārtām un citām ēkā uzstādītām iekārtām.

12.17.	Kontaktligzdas un spēka tīkls

12.17.1.	Ēkā jāpielieto elektroapgādes rozetes ar zemējuma kontaktu. Katras darba vietas kontaktligzdu komplekts jāietver vismaz divas dubultās rozetes ar zemējuma kontaktiem (viena dubultā kontaktligzda paredzēta datoru elektroapgādei) un vienu dubulto rozeti telekomunikācijām, konkrēto kontaktligzdu skaitu un izvietojumu precizēt projekta izstrādes laikā. Sākotnēji paredzēt uz katru darba vietu 3 gab. garantētās barošanas rozetes, 3 gab. parastās spēka tīkla rozetes, 2 gab. lokālā tīkla (datortīkla) rozetes. Tālruņa rozetes atsevišķi nav nepieciešamas.

12.17.2.	Spēka tīkls ar tehnoloģijām saistītajās telpās projektējams pēc uzdevuma saņemšanas no tehnologa.

12.17.3.	Tehniskajās telpās jāparedz virsapmetuma rozetes ar zemējuma kontaktu (aizsardzības līmenis jāizvēlas saskaņā ar telpas kategoriju).

12.7.4.	Elektroapgādes grupas nodalīt – atsevišķi datoriem, atsevišķi sadzīves tehnikai.

12.8. Apgaismojums

12.8.1.	Ēkas apgaismojuma tīkls izstrādājams atbilstoši Latvijas Republikā pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja, arhitekta dotajam uzdevumam. Paredzēt vispārējo, evakuācijas, avārijas, kā arī dežūrapgaismojumu. Apgaismojuma armatūru tipus noteikt projekta izstrādes laikā un saskaņot ar Pasūtītāju. Iespēju robežās pielietojamas armatūras ar LED spuldzēm. Ēkas gaiteņos, kāpņu telpās, sanitārajos mezglos un citās telpās ar īslaicīgu cilvēku uzturēšanos, pēc iespējas paredzēt kustību/infrasarkano staru slēdžus.

12.8.2.	Paredzēt fasādes apgaismojumu.

12.8.3.	Ēkas telpu izgaismošanai izmantot apgaismojuma armatūras ar LED spuldzēm. Vietās kur tas nav iespējams izmantot luminiscences spuldzes.

12.8.4.	Biroja telpās, kurās darba vietas aprīkotas ar datoriem jāparedz apgaismes armatūra ar 60° reflektoru.

12.8.5.	Dežūrapgaismojuma apgaismes armatūras jāpieslēdz pie avārijas apgaismes sadales saskaņā ar EIN- elektrotīklu ierīkošanas noteikumi.

12.8.6.	Evakuāciju izeju apgaismošanai jāparedz gaismekļi, kuru darbību pēc elektroapgādes atslēgšanas nodrošinās akumulators. Evakuācijas ceļa norādei jābūt uzlīmētam zaļam trafaretam ar baltiem uzrakstiem vai bultu. Tai jādeg visu laiku un jābūt labi saskatāmi vismaz no 20 m. attāluma. Evakuācijas zīmju izvietojumam jāatbilst VUGD prasībām.

12.8.7.	Gaismekļa klase jānosaka saskaņā ar ugunsdrošības normatīvu prasībām. Tehniskajās telpās un telpās ar mitru vidi jāuzstāda gaismas ķermeņi ar IP 44 aizsardzības klasi.

12.8.8. Gaismekļi telpās jāizvēlas saskaņā ar darba aizsardzības normām.

12.8.9.	Telpās, kur gaismekļu skaits ir lielāks par četriem, jāparedz apgaismojuma ieslēgšana pa grupām vienā dubultslēdzī.

12.8.10.	Ēkas pārsprieguma aizsardzībai - ēkas galvenajās sadalnēs uzstādīt kombinētus “B+C” pakāpes pārsprieguma novadātājus. Atkārtoti izveidot “C” pakāpes pārsprieguma aizsardzību ēkas stāvu apakšsadalnēs.

12.8.11.	Izveidot potenciāla izlīdzināšanas zemējuma kontūru. Ēkas potenciāla izlīdzināšanas zemējuma kontūra pretestībai jābūt ne lielākai par 4Ω. Lai pasargātu no augsta potenciāla iekļūšanas ēkā, ēkas metāla konstrukcijas, metāla caurules, vēdināšanas gaisa vadus, kabeļu plauktus un aparatūru korpusus nepieciešams sazemēt, pievienojot potenciālu izlīdzināšanas kopnei.

- (ESS) Elektronisko sakaru sistēmas

ESS ietver datortīklu, iekšējo IP tālruņu tīklu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanu, piekļuves kontroles sistēmu, video un apskaņošanas sistēmu telpām ar apmeklētājiem.

13.1. (DTT) Datortīkli, iekšējo tālruņu tīkli

13.1.1.	Izstrādājot projektu paredzēt viena ražotāja un vienas kategorijas materiālu pielietošanu no rozetes (ieskaitot rozeti) līdz Patch panelim (ieskaitot). Projekta paredzēt 6 kategorijas materiālus.

13.1.2.	Ēkas pamatstruktūra.

Tīkla struktūra sastāv no trīs pamatelementiem: iekārtu savienojošiem kabeļiem, kabeļu trases līdz sadalēm (kabeļtrepes, sadales punkti, horizontālās un vertikālās kabeļu trases, u.t.t.) un tehnoloģisko iekārtu novietojums (komutācijas telpas ar atbilstošo mikroklimatu (HVAC), UPS barošanu, peldbaseins, ģerbtuves, dušas un t.t.).

13.1.3.	Komunikāciju sadales telpas.

13.1.3.1.	Komunikāciju sadales telpās ir jāparedz veikt balss, datu un video tīklu savienojumus.

13.1.3.2.	Elektrobarošanas tīkla pieslēgumus iekārtām paredzēt caur UPS iekārtu.

13.1.4. Prasības vājstrāvu mezglu izvietošanas telpai:

- nepārtraukta elektrobarošana 230V uz 1 stundu, izmantojot lokālo UPS iekārtu;

- aizsardzība no elektrobarošanas tīkla avārijām;

- gaisa kondicionēšana (gaisa temperatūra telpās no  18-26 oC);

- aizsardzība no mitruma, putekļiem un agresīvas vides utt.;

- garantēts zemējums ne vairāk par 4 Om;

- ierobežota piekļuve telpai;

13.1.5.	Prasības komutācijas skapjiem:

- jābūt iezemētiem,

- jābūt mehāniskai ventilācijai,

- skapjus paredzēt  ar caurspīdīgām durvīm,

- skapjus paredzēt garantētas barošanas 230V pieslēgumu, izmantojot lokālo UPS iekārtu, ar pārsprieguma aizsardzību,

- paredzēt brīvu pieeju no trim pusēm.

13.1.6.	Prasības horizontālajam kabeļu tīklam:

- Darba vietā kabelim ir jābeidzas ar rozeti;

- Līdz katrai rozetei tiek pievadīts atsevišķs kabelis;

- Projektējot kabeļu instalāciju virs piekārtajiem griestiem, paredzēt īstenot to pa piekārtām kabeļu kāpnēm.

- Starpsienu pārejās paredzēt nepieciešamā diametra cauruļveida kabeļu kanālus

- Trases garumu paredzēt ne garāku pa 90m.

13.1.7.	Prasības vertikālajam kabeļu tīklam:

- Tīklus paredzēt pa metāliskajām kabeļu kāpnēm,

- Paredzēt kabeļu kāpņu iezemēšanu visā garumā,

- Neparedzēt vienā kabeļu kanālā spēka un telekomunikācijas kabeļus;

- Starpstāvu pārejās paredzēt nepieciešamā diametra cauruļveida kabeļu kanālus,

- Paredzēt brīvo pieeju pie kabeļu šahtām caur atveramām šahtu durvīm

- Paredzēt ugunsdrošu barjeru uzstādīšanu caur starpstāvu pārsegumiem ar ugunsdrošību ne mazāk par 45 min.

13.1.8.	Prasības projekta dokumentācijai:

- Attiecīgo tīklu izvietojums stāvu plānos,

- Plānos ir jābūt atzīmētām abonentu rozetēm, pārejas punktiem, sadales paneļiem,

- Plānos ir jābūt atzīmētām kārbu, kabeļu kāpņu, cauruļu, kabeļu kanālu izvietošanas vietām utt.,

- Plānos ir jābūt atzīmētām komunikācijas iekārtas izvietošanas vietām (plauktos, skapjos),

13.2. (TT) iekšējo tālruņu tīkls

Projektēt iekšējo tālruņu tīklu sistēmu.

13.3.	Apsardzes signalizācija

13.3.1.	Apsardzes sistēma tiks būvēta paredzot telpu un stāvu sadalījumu, to precizējot projekta izstrādes gaitā, ar lietotāju. atsevišķās neatkarīgās grupās (zonās), jānodrošina iespēja katram telpas(-u) darbiniekam ieslēgt/izslēgt apsardzes sistēmu tikai savai(-ām) telpām. Kopējā sistēmas kontrole tiks veikta sardzes postenī ar datora palīdzību, kurš sevī uzglabās atmiņā visus notikumus, pie kam sistēma pie atsevišķas konfigurācijas un iekārtu izvēles, pieļauj attālinātu (papildus) kontroli.

13.3.2.	Precīzus tehniskā projekta risinājumus izstrādāt saskaņā ar Pasūtītāja apsardzes dienesta atbildīgo personālu.

13.3.3.	Ēkas telpu aizsardzībai paredzēt kustības sensorus, stikla plīšanas detektorus, logu un durvju magnētiskos kontaktus, trauksmes pogas.

13.3.4.	Detektoru tipi un izvietojums nosakāms saskaņā ar fasāžu veramo un stikloto elementu konstrukcijām, mēbeļu un tehnoloģiskā aprīkojuma izvietojumu, materiālo, dokumentālo vai māksliniecisko vērtību, darba un apsardzes režīmu.

13.3.5.	Vadības pults tastatūru paredzēt uzstādīt apsardzes telpā ja tāda tiks paredzēta vai citā piemērotā zonā

13.3.6.	Apsardzes signalizācijas sistēmā paredzēt iespēju bojājuma signāla pārraidi uz VAS.

13.4. Videonovērošanas sistēma

13.4.1.	Projektā ir jāparedz video novērošanas sistēmu, kas tiks realizēta uz ciparu ieraksta tehnoloģijām. Ieraksta sistēma nodrošina video signālu ierakstu uz cietiem diskiem (HDD). Ieraksta arhīva ilgumu nosaka cieto disku ietilpība un kameru skaits, kurš tiks precizēts būvprojekta izstrādes gaitā, saskaņojot ar Pasūtītāju un Lietotāju. Projektā paredzēt videonovērošanas sistēmas 19” komutācijas statņus aparatūras uzstādīšanai. Minimālās videonovērošanas sistēmas tehniskās prasības: IP kameras, 4MP un 720P, ierakstu glabāšanas ilgums pirms arhivēšanas – 2 nedēļas, automātiska arhivēšanas funkcija.

13.4.2.	Datu kabeļus paredzēt izbūvēt līdz tuvākiem komutācijas skapjiem.

13.4.3.	Videokameru barošanas kabeļus pieslēgt EL tīklam.

13.4.4.	Kabeļu vertikālai montāžai paredzēto kabeļu stāvvadu ierīkot atbilstoši ugunsdrošības prasībām.

13.4.5.	VN tīkla kabeļus paredzēt montēt caurulēs zem apmetuma un virs piekārtiem griestiem, barošanas kabeļus paredzēt montēt atsevišķi no signāla kabeļiem.

13.5.	Piekļuves kontroles sistēma

13.5.1.	Piekļūšanas kontroles sistēma tiks uzstādīta uz durvīm, kur pastāvīgi jāierobežo nepiederošu personu kustība. Paredzēt centralizētu vadību ar kopēju lietotāju politikas pārvaldību.

13.5.2.	Piekļūšanas kontroles sistēmai ir jānodrošina iespēju:

- kontrolēt apmeklētāju pavadīto laiku peldbaseina telpās,

- saglabāt visus notikumus sistēmas atmiņā,

- izdrukāt interesējošo informāciju no notikumu datu bāzes,

- veikt durvju bloķēšanu,

- fiksēt trauksmi reālā laikā (piem. durvju nesankcionētas atvēršanas gadījumā).

13.5.3.	Kontrolējamās durvis ir jāaprīko ar bezkontakta karšu nolasītājiem, kas nodrošinātu augstu drošību un pilnībā izslēdz nesankcionētu iekļūšanu telpās, magnētisku durvju stāvokļa detektoru un elektromagnētisku sprūdu.

13.5.4.	Piekļūšanas sistēma ir jāsavieno ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu, kas ugunsgrēka trauksmes gadījumā atbloķē durvis un atbrīvo ceļu cilvēku netraucētai evakuācijai no bloķētajām telpām.

13.5.5.	Durvis, kuras tiks aprīkotas ar piekļūšanas kontroli un būs paredzētas arī evakuācijai, ir jānodrošina ar to atvēršanos trauksmes gadījumā, jo ugunsgrēka gadījumā evakuācijai jābūt netraucētai. Ja arī durvis nav aprīkotas ar karšu nolasītājiem no abām pusēm (izeja/ieeja), arī tādā gadījumā jābūt automātiskai durvju atvēršanai, lai būtu iespējams iekļūt telpās, lai evakuētu cietušo(-os). Lai novērstu ļaunprātīgu automātisku durvju atbloķēšanu, durvīm jāatbloķējas pie ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas divu detektoru nostrādās vienā zonā.

13.5.6. Ēkā paredzēta piekļuves kontrole izmantojot caurlaides posteni baseina apmeklētājiem ar  vērtni vai barjeru piekļuves vadībai un kontrolei. Jānodrošina apmeklētāju plūsmas kontrole, izslēdzot nesankcionētu iekļūšanu telpās.

13.6. Video un apskaņošanas sistēma telpās ar apmeklētājiem un darbiniekiem.

Būvprojektā paredzēt pilnu video un apskaņošanas sistēmu risinājumu komplektu. Detalizēti video un apskaņošanas sistēmu risinājumi, pirms to izstrādes, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Lietotāju.

13.7.	(UAS)	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

13.7.1.	Jāparedz ugunsdrošības signalizācija adrešu sistēma. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas adrešu sistēmas pultij jābūt sertificētai izmantošanai ES teritorijā, un jāatbilst standartam.

13.7.2.	Ugunsgrēka atklāšanas gadījumā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai jānosūta signālu citu ugunsaizsardzības inženiertehnisko sistēmu vadībai un jāpilda šādas funkcijas:

    - ugunsgrēka trauksmes signāla veidošana un dežurējoša personāla izziņošana par ugunsgrēku, norādot signalizācijas panelī ugunsgrēka konkrētu vietu un telpu;

    - vadības signāla veidošana, kurš tiek izmantots ventilācijas iekārtu automātiskajai atslēgšanai ventilācijas sistēmu projektā;

    - vadības signāla veidošana, kurš tiek izmantots liftu automātiskajai bloķēšanai ugunsgrēka gadījumā (liftu nosūtīšana uz 1.stāvu un bloķēšana ar atvērtām durvīm);

    - evakuācijas durvju atbloķēšanu, kuras aprīkotas ar piekļuves kontroles iekārtām (ja šīm durvīm nav paredzēta brīvas atvēršanas iespēja evakuācijas virzienā bez atslēgas);

13.7.3.	Kontroles panelis jāuzstāda diennakts apsardzes posteņu telpā.

13.7.4.	Jāparedz iespēja translēt signālu par ugunsgrēku uz VUGD (centralizētas novērošanas pults ar diennakts dežurējošu personālu). Ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelim jāizmanto šī funkcija, pielietojot attiecīgas papildus iekārtas.

13.7.5.	Visi ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektā paredzētiem detektoriem jābūt sertificētiem atbilstoši standarta EN 54 attiecīgām daļām.

13.7.6.	Ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelim jāsaņem trauksmes signālus par ugunsgrēku no automātiskajiem ugunsgrēka detektoriem un ugunsgrēka signalizācijas manuālajām pogām evakuācijas ceļos;

13.7.7.	Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu elektroapgādi paredzēt no nepārtrauktās el. sadalnes atsevišķas grupas, rezerves elektroapgādi no ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelī iebūvētām akumulatoru baterijām, kuri nodrošina signalizācijas sistēmas darbu ne mazāk par 72 stundām dežūrrežīmā un 30 min. – trauksmes režīmā.

13.7.8.	Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu elektroapgādi paredzēt ar kabeli , kura ugunsizturība ir vismaz 30 min.

13.8.	(VAS)	Vadības un automatizācijas sistēmas

13.8.1.	Ēkas Vadības un automatizācijas sistēmas tehniskais projekts jāizstrādā, balstoties uz sekojošajām saistītajām projekta sadaļām:

  - ventilācija

  - aukstumapgāde;

  - apkure;

  - ūdensapgāde un kanalizācija;

  - elektroapgāde,

  - citas sadaļas saskaņā ar sistēmām un parametriem, kuru uzraudzība vai kontrole paredzēta ar  Ēkas Vadības un automatizācijas sistēmu.

13.8.2.	Ēkas Vadības un automatizācijas sistēma tiks veidota trīs līmeņos:

13.8.2.1.	Pārvaldības līmenis.

Pārvaldības līmenī tiks veikta tīkla administrēšana, kontrole un novērošana, un piekļuve tīklā ar dažādiem prioritāšu līmeņiem. Pārvaldības līmeņa centrālai darba stacijai ir jābūt WEB serverim, pie kura caur lokālo tīklu vai internetu vienlaicīgi var pieslēgties un strādāt ne mazāk kā trīs lietotāji. Visas iekārtas un mezgli uz ekrāna jāattēlo grafiskā veidā, jāveic datu arhivācija. Centrālā darba stacija pieslēgta pie ēkas kopējā tīkla. Pie centrālās darba stacijas jāpieslēdz GSM modems. Centrālās darba stacijas serveris ir jāpieslēdz pie UPS elektrobarošanas līnijas.

13.8.2.2.	Automatizācijas līmenis.

Ēkas galveno inženiersistēmu un to ierīču vadība un pārraudzība tiks veikta automatizācijas līmenī ar procesu vadības kontrolleru palīdzību. Procesu kontrolleris spēj darboties autonomi un neatkarīgi no pārvaldības līmeņa. Procesu kontrolleriem jāparedz operatora vadības panelis, ar kura palīdzību automatizācijas līmenī ir iespējams pilnīgi vadīt un pārraudzīt tīklam pieslēgtos procesu kontrollerus.

13.8.2.3.	Telpu klimata vadība.

-	Gaisa apstrādes iekārtas PN

-	Nosūces ventilatori

-	Apkures sistēma

-	Gaisa aizkaru vadība

-	Aukstumapgāde

-	Apgaismojuma vadība

-	Elektroapgāde

-	Galvenā ievada automātslēdžu uzraudzība;

-	ARI sistēmas, kas nodrošina elektrības padevi svarīgākajiem punktiem  neparedzētas strāvas atslēgšanās gadījumā (avārijas apgaismojums, lifti, durvis, speciālas telpas, utml.) nostrādes uzraudzība;

-	UPS iekārtu uzraudzība – darbība/kļūme.

- Ūdensapgāde, kanalizācija

- Noēnošanas sistēma (pa fasādēm atkarībā no saules starojuma ietekmes), ja tā tiks proejektēta aktīva.

13.8.2.4.	VAS jāveic šādu skaitītāju rādījumu uzskaiti:

  - Ūdens skaitītāju patēriņa nolasīšana;

  - Siltuma skaitītāju patēriņa nolasīšana;

  - Aukstuma skaitītāju patēriņa nolasīšana;

  - Elektroenerģijas skaitītāju patēriņa nolasīšana.

- Elektroenerģijas slodzes grafiki

- Ugunsdzēsības signalizācija

  - Ugunsdzēsības trauksme;

  - Ugunsdzēsības vadības paneļa kļūme;

  - Citu sistēmu uzraudzība. Citu sistēmu uzraudzība tiek realizēta ar digitālu signālu palīdzību, kas norādīs uz sistēmas darba stāvokli, kļūmi un/vai citiem darbības parametriem.

  - Apsardzes/Piekļuves sistēma – trauksme/kļūme;

  - Lifti – trauksme/kļūme.

14.	(ELT)	Elektroapgāde, ārējie tīkli

Pieslēguma projektēšanai pieprasīt Tehniskos noteikumus el.jaudai, kas projektēšanas laikā tiek precizēta.

14.1. Zibens aizsardzība, zemējums

Ēkas zibensaizsardzībai pielietot pasīvo zibensaizsardzības sistēmu.

14.2.Teritorijas  apgaismojums.

Teritorijas apgaismojuma vadība no ēkas VAS, projektā nodrošināt vienmērīgu izgaismojumu visiem gājēju celiņiem un atostāvvietām projekta robežās.

15.	EST	Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli

Pieprasīt tehniskos noteikumus no operatora , iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un Lietotāju.

- Pretapledojuma sistēma jumtam.

Jumtu projektēt izslēdzot lāsteku, vai ledus veidošanās iespējas. Ja tas tehniski-ekonomiski ir pamatoti, paredzēt elektriski darbināmu jumta pretapledojuma sistēmu.

- Īpašie nosacījumi.

17.1. Lai nodrošinātu peldbaseina atbilstību higiēnas prasībām, pirms ieejas peldbaseinā paredzēt  telpas šādā secībā:

-priekštelpu garderobi virsdrēbēm;

- ģērbtuvi;

-dušas un tualetes telpas;

-personāla telpu;

-telpu uzkopšanas inventāra novietošanai.

Ģērbtuvē iekārto aprīkotu vietu matu žāvēšanai. Dušas telpu paredzēt aprīkot ar dušas iekārtām, paredzot ne mazāk kā vienu dušas iekārtu uz 30 apmeklētājiem.  Tualetes telpā klozetpodus izvietot atsevišķās kabīnēs, paredzot ne mazāk kā vienu klozetpodu uz 20 apmeklētājiem. Tualetes priekštelpu paredzēt ar roku mazgātni (izlietni). Peldbaseina dušas telpās un tualetes telpās ir nodrošinātat nepārtraukta aukstā un karstā ūdens padeve. Peldbaseinam, dušas telpām un tualetes telpām pievadāmajam ūdenim jāatbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām. Peldbaseina ūdens temperatūra jāparedz 25 oC–29 oC. Peldbaseinā, kas paredzēts tikai bērniem, ūdens temperatūra jābūt 28 oC–30 oC.  Telpā, kurā atrodas peldbaseins, un visās ar to saistītajās telpās maksimāli pieļaujamais relatīvais gaisa mitrums ir 85 %, gaisa kustības ātrums nedrīkst pārsniegt 0,15 metrus sekundē.  Gaisa temperatūra telpā, kurā atrodas peldbaseins, jāparedz par 1 oC–3 oC augstāka nekā ūdens temperatūra peldbaseinā. Telpā, kurā atrodas peldbaseins, un visās ar to saistītajās telpās jāprojektē vispārējs mākslīgais apgaismojums. Mākslīgais apgaismojums telpā, kurā atrodas peldbaseins, nevar būt mazāks par 300 luksiem, bet pārējās telpās – nav mazāks par 100 luksiem. Peldbaseinā janodrošina ūdens apmaiņu ne mazāk kā 5 % apjomā no peldbaseina tilpuma diennaktī. Peldbaseinā ar recirkulācijas ūdens sistēmu un tilpumu 200 m3 vai lielāku nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas nepārtrauktu darbību visu diennakti. Ja peldbaseina ar recirkulācijas ūdens sistēmu tilpums ir mazāks par 200 m3, jānodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbību peldbaseina noslodzes laikā. Peldbaseinā ar speciālu ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtu ūdens attīrīšanu un dezinfekciju paredzēt̄, ievērojot preču un pakalpojumu drošības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām atbilstošu iekārtu ekspluatācijas noteikumus par ūdens attīrīšanas sistēmas izmantošanu, atbilstošu vielu lietojumu un precīzu dozēšanu, ko regulāri, vienu reizi mēnesī, pārbauda un veic ierakstu peldbaseina paškontroles žurnālā.  Peldbaseinā jānodrošina ūdens kvalitāti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.37 1.pielikumā noteiktajiem ūdens kvalitātes rādītājiem.

17.2.  Izmaksu  tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, jāiesniedz gan papīra formātā, gan uz elektroniskā datu nesēja MS Excel formātā. Projektā paredzēto būvdarbu tāmi sadalīt kārtās, peldbaseina izbūve un teritorijas labiekārtojums – 1.kārta, ģērbtuvju, dušas telpu, inženiertīklu izbūve 2. kārta.

  - Projektēšanas ilgums: 8 (astoņu) mēnešu laikā ieskaitot būvprojektu minimālā sastāvā un atzīmes par būvatļaujas nosacījumu izpildes saņemšanu Ludzas pilsētas būvvaldē.

17.4. Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits.

-Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

Būvniecības iesniegumu un projektu minimālā sastāvā 3 eksemplārus papīra versijā (1.eksempl. Ludzas novada Būvvaldei, 1 eksempl. autoram, 1 oriģināls eksempl. Pasūtītājam) un CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Offise failos; 1 eksempl. Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Offise failos; 1 eksempl. Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)

-Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

Būvprojektu 6 eksemplārus papīra versijā oriģināli (1.eksempl. Ludzas novada Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eksempl. Autoram, 4 eksempl. Pasūtītājam (cauršūti, lapas sanumurētas), un CD formātā (3 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Offise failos; 3 eksempl. Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) Visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli.

  - Prasības autoruzraudzībai

-Sastādīt būvuzraudzības plānu.

-Būvprojekta realizācijas gaitā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību 	būvprojekta arhitektūras risinājumiem.

-Pārbaudīt būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un 	materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko 	un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē.

-Paredzēt izstrādāt tehniskā projekta izmaiņas, ja tas objektīvi nepieciešams sekmīgai 	projekta realizācijai.

-Piedalīties būvsapulcēs, kā arī komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā;

-Veikt ierakstus autoruzraudzības žurnālā.

-Veikt citas darbības atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajam

Pielikumā:

- Būvprojekta sastāvs;

- Būvprojekta dokumentācijas izstrādei nepieciešamais normatīvo aktu un dokumentu saraksts;

Lietotāja saskaņojums:

___________________