APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2015. gada 16. marta sēdē

(protokols Nr. 1/25/KPFI)

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

„Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2015/25/KPFI)

INSTRUKCIJA

Ludza 2015

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 5 |
| 3. | Prasības pretendentiem | 5 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti | 6 |
| 5. | Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana | 7 |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji | 7 |
| 7. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 8 |
| 8. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 9 |
| 9. | Nolikuma pielikumi: | 9 |
|  | - pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskā specifikācija - pielikums – Kvalifikācija - pielikums – Tehniskais piedāvājums - pielikums – Finanšu piedāvājums. |  |

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2015/25/KPFI

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

## Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā.

1.3.2. Projekts tiek finansēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtas projekta „Energoefektīva apgaismojuma gaismekļu uzstādīšana Ludzas pilsētā” ietvaros.

## Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

# Līguma izpildes vieta

Ludzas pilsēta

# Līguma izpildes laiks

# darbus jāpabeidz un jānodod līdz 2015.gada 28.maijam.

# Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

# Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – Iepirkumam „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”, ID Nr. LNP 2015/25/KPFI, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

    - Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

    - Kontaktpersona:

iepirkumu komisijas locekle-sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.

# Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 27. martam plkst. 10:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

# Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

# Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

# Piedāvājuma noformēšana:

### Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2015. gada 27. martam plkst. 10:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkumam „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”, ID Nr. LNP 2015/25/KPFI. Neatvērt līdz 2015. gada 27. martam plkst. 10:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

### Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1(viens) kopija.

    - Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.

    - Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.11. Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā.

    - Būvdarbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).

    - Garantija izpildītajiem darbiem ne mazāka kā 3 gadi no darbu nodošanas (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) dienas.

    - Garantija gaismekļiem - ne mazāk kā 10 gadi.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

3.1.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.1.3  Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), ir apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3.1.3.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

### Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

#### Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

#### Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

#### Pretendentam ir sekojošie speciālisti:

#### Speciālists elektroietaišu darbu vadīšanā;

#### Speciālists darbam ar auto pacēlāju;

- Speciālists satiksmes organizācijā.

#### Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

### Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Instrukcijas 3.1.3. un 3.1.4.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.4. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

    - Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2.  pielikumu).

    - Informāciju (t.sk. dokumentus) par pretendentu (kvalifikāciju), saskaņā ar pielikumu Nr.4 „Kvalifikācija” 1. punktu.

    - Informācija par speciālistiem, saskaņā ar instrukcijas pielikumu Nr.4 „Kvalifikācija” 2. punktu.

    - Pretendents iesniegt Ražotāja izsniegtu 10 (desmit) gadu garantiju uz gaismekļiem.

    - Pretendents iesniedz aprēķinus DIALUX vai analogā datormodelēšanas programmā  DLX formātā, pievienojot arī fotometriskus failus.

### Informācija par to vai pretendents darbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējiem, u.c. informāciju,  saskaņā ar instrukcijas pielikumu Nr.4 „Kvalifikācija” 3. punktu.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehniskais piedāvājums (Instrukcijas 5.pielikums)  jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (3. pielikums) noteiktajām prasībām.

4.3.      Finanšu piedāvājums

- 4.3.1.   Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums).

- 4.3.2.  Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN. Cenām jābūt norādītām ne vairāk kā ar diviem cipariem aiz komata.

- 4.3.3.  Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumU atvēršana

## Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

## Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Instrukciju.

## Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.

## Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.

## Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

## Vispārīgie noteikumi

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijās pretendentiem izvirzītajai prasībai.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no instrukcijā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - No instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

    - Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

    - Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

    - Pirms vērtēšanas uzsākšanas parakstīt apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko  iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludza.lv) par iepirkuma.

    - Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt darbus.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta pienākumi

## Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

## Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Sniegt patiesu informāciju.

## Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

- PIELIKUMI

9.1. 	1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

9.2. 	2.  pielikums – Informācija par pretendentu.

9.3. 	3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.

9.4. 	4.  pielikums – Kvalifikācija

9.5. 	5.  pielikums – Tehniskais piedāvājums.

9.6. 	6.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

iepirkuma „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”, ID Nr. LNP 2015/25/KPFI instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2014. gada   ____. ______________

1.   Izskatot iepirkuma „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”, ID Nr. LNP 2015/25/KPFI instrukciju, piedāvājam veikt darbus saskaņā ar Instrukcijā minētiem nosacījumiem un mūsu iesniegto piedāvājumu.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Mēs piedāvājam veikt darbus__________________ par ___________ EUR (summa vārdiem).

EUR bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu būvdarbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

4.    Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

2. pielikums

iepirkuma „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”, ID Nr. LNP 2015/25/KPFI instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam

„Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”, ID Nr. LNP 2015/25/KPFI

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3 iepirkuma

iepirkuma „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”, ID Nr. LNP 2015/25/KPFI instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam

„Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”, ID Nr. LNP 2015/25/KPFI

- Iepirkuma priekšmets

Saskaņā ar veiktiem teorētiskiem aprēķiniem jaunas paaudzes gaismu emitējošo diožu (turpmāk –LED) gaismekļi ir spējīgi aizvietot esošus ielu apgaismojuma gaismekļus ar dzīvsudrabas, nātrija augstspiediena spuldzēm un kvēlspuldzēm visa jaudas diapazonā nodrošinot elektrības patēriņa samazinājumu. Līgums paredz nomainīt esošos ielu apgaismojuma gaismekļus pret jaunas paaudzes LED gaismekļiem.

- Vispārīgās prasības

  - Izpildītājs garantē, ka nomainītas LED būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

  - Uzstādītajiem LED jābūt vienāda dizaina.

  - Garantijas laiks ir noteikts: ne mazāk kā 3 (trīs) gadi, no darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par katru preces defektu, ja vien tas nav radies preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

  - Darbi jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, darba drošības instrukcijām un normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma rezultātā paredzēts nomainīt 122 gaismekļus un uzstādīt papildus 22 gaismekļus vairākos Ludzas pilsētas ielu posmos pret LED gaismekļiem. Ielu posmi un apgaismojuma kvalitātes prasības ir šādi:

1. tabula

| Nr. p.k. | Ielas nosaukums | Gaismekļu skaits (gab.) | Ielu apgaismojuma klases |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jelgavas iela (Dagdas ielas - Stacijas ielas posms) | 31 | ME5 |
| 2. | Stacijas iela (Raiņa ielas – Blaumaņa ielas posms) | 8 | ME5 |
| 3. | Stacijas iela (Blaumaņa ielas – Miglinīka ielas posms) | 9 | ME5 |
| 4. | Stacijas iela(Miglinīka ielas –Jelgavas ielas posms) koka stabi | 18 | ME5 |
| 5. | P.Miglinīka( Stacijas ielas – Blaumaņa ielas posms) | 14 | ME6 |
| 6. | Skolas (Raiņa ielas –Blaumaņa ielas posms) vecie stabi | 9 | ME5 |
| 7. | Skolas (Raiņa ielas – Blaumaņa ielas posms) Jaunie stabi | 2 | ME5 |
| 8. | Skolas (Blaumaņa ielas –Miglinīka ielas posms) | 7 | ME5 |
| 9. | 18. novembra( Miglinīka ielas –Blaumaņa ielas posms) | 4 | ME6 |
| 10. | Biržas(P.Miglinīka ielas-Jelgavas ielas posms) | 5 | ME6 |
| 11. | Fr.Kempa ( Jelgavas ielas – Miglinīka ielas posms) | 6 | ME6 |
| 12. | Blaumaņa ( Liepājas ielas - 18.novembra ielas posms) | 10 | ME5 |
| 13. | Blaumaņa (18.novembra ielas –Skolas ielas posms) | 8 | ME5 |
| 14. | Blaumaņa (Skolas ielas - Stacijas ielas posms) | 5 | ME5 |
| 15. | Raiņa iela (Stacijas ielas –Skolas ielas posms) | 8 | ME5 |
|  | Kopā | 144 |  |

Gaismekļu sadalījums pēc jaudām

2.tabula

| Nr. p.k. | Ielas nosaukums | Gaismekļu skaits (gab.) | Gaismekļa kopēja jauda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jelgavas iela (Dagdas ielas – Stacijas ielas posms ) | 25 | LED 102W |
|  |  | 6 | LED 52W |
| 2. | Stacijas iela (Raiņa ielas – Blaumaņa ielas posms) | 7 | LED 102W |
|  |  | 1 | LED 43W |
| 3. | Stacijas iela (Blaumaņa ielas – Miglinīka ielas posms) | 7 | LED 168W |
|  |  | 2 | LED 52W |
| 4. | Stacijas iela(Miglinīka ielas –Jelgavas ielas posms) koka stabi | 9 | LED 56W |
|  |  | 9 | LED 29W |
| 5. | P.Miglinīka( Stacijas ielas – Blaumaņa ielas posms) | 14 | LED 102W |
| 6. | Skolas (Raiņa ielas –Blaumaņa ielas posms) vecie stabi | 7 | LED 73W |
|  |  | 2 | LED 43W |
| 7. | Skolas (Raiņa ielas – Blaumaņa ielas posms) Jaunie stabi | 1 | LED 73W |
|  |  | 1 | LED 43W |
| 8. | Skolas (Blaumaņa ielas - Miglinīka ielas posms) | 7 | LED 102W |
| 9. | 18. novembra( Miglinīka ielas –Blaumaņa ielas posms) | 4 | LED 73W |
| 10. | Biržas(P.Miglinīka ielas-Jelgavas ielas posms) | 5 | LED 43W |
| 11. | Fr.Kempa ( Jelgavas ielas – Miglinīka ielas posms) | 6 | LED 38W |
| 12. | Blaumaņa ( Liepājas ielas - 18.novembra ielas posms) | 10 | LED 65W |
| 13. | Blaumaņa (18.novembra ielas –Skolas ielas posms) | 8 | LED 52W |
| 14. | Blaumaņa (Skolas ielas - Stacijas ielas posms) | 4 | LED 91W |
|  |  | 1 | LED 38W |
| 15. | Raiņa iela (Stacijas ielas –Skolas ielas posms) | 4 | LED 91W |
|  |  | 4 | LED 38W |
|  | Kopā | 144 | 1569 |

LED APGAISMES ĶERMENIS AR JAUDU LĪDZ 168W

3.tabula

| - Parametri | Prasības | Pretendenta piedāvājums /sniegt aprakstu/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Funkcionalitāte |  |  |  |
| 1.1. Gaismas avota nomināla gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 14589 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.2. Kopējā gaismekļa gaismas plūsma (ieskaitot optikas zudumus), ne mazāk kā: | 13440 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.3. Gaismas krāsas temperatūra, K: | No 4000K ±300K |  |  |
| 1.4. Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V |  |  |
| 1.5 Gaismekļu barošanas bloka papildus vadības iespējas | Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūpnīcā integrētu ierīci, kas manuālā veidā samazina jaudas diapazonu |  |  |
| 1.6. Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |  |
| 1.7. Gaismas plūsmas dimmēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: | Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma Uz vietas |  |  |
| 1.8. Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |  |
| 1.9. Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN13032-1: | Pretendentam jāiesniedz ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |  |
| 1.11. Žilbināšanas klase pēc IES TM-15-11 ne sliktāk kā: | G2 (ITL76043) |  |  |
| 1.12. Krāsu atveides indekss (CRI), ne mazāk kā: | 70 |  |  |
| 2. Konstrukcija |  |  |  |
| 2.1. Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |  |
| 2.2. Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |  |
| 2.3. Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.4. Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |  |  |
| 2.5. Elektroniska barošanas avota nodalījuma Vai paša elektroniska barošanas avota Aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.6. Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 |  |  |
| 2.7. Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 17 |  |  |
| 2.8. Gaismekļa horizontāla un vertikāla montāža uz balsta smailes | Jā |  |  |
| 2.9. Gaismekļa saderība ar balsta smailes diametru, ne sliktāk kā: | 42÷64mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15° |  |  |
| 2.10. Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |  |
| 2.11. Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |  |
| 2.12. Vēja iedarbībai pakļautās sānu virsmas laukums, ne vairāk kā: | 0.100 m2 |  |  |
| 3. Elektriskie parametri |  |  |  |
| 3.1. Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 120÷277V |  |  |
| 3.2. Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |  |
| 3.3. Izturība pret pārspriegumu, ne mazāk kā: | 10kV |  |  |
| 3.4. Nomināla elektriska patērējamā jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 168 W |  |  |
| 3.5. Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL76048) |  |  |
| 3.6. Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL76048) |  |  |
| 3.7. Elektriskā tīkla kvalitātes parametrs – THD (strāvas kropļojumi), ne vairāk kā: | 10% (ITL76048) |  |  |
| 4. Ekspluatācijas parametri |  |  |  |
| 4.1. Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |  |
| 4.2. Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | jā |  |  |
| 4.3. Gaismas avota kalpošanas laiks (L80), ne mazāk kā: | 100 000h |  |  |
| 4.4. Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 10 gadi |  |  |
| 4.5. Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.6. Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.7. Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, Nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |  |
| 4.8. Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |  |
| 4.9. Darba temperatūru diapazons: |  |  |  |
| Bez gaismas plūsmas samazināšanas | -20°C ÷+25°C |  |  |
| Ar gaismas plūsmas samazināšanos ne vairāk kā 30% | -35°C ÷+35°C |  |  |
| 5. Vides aizsardzība |  |  |  |
| 5.1. Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk kā: | Gaismeklis ir izgatavots, izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |  |  |
| 5.2. Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90°no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai |  |  |
| 5.3. Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |  |
| 6. Papildus prasības |  |  |  |
| 6.1. Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus*.ldt vai*.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, ME klašu aprēķins DIALux vidē, ar .pdf rezultātu atskaiti, kā arī .dlx aprēķina fails, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību un datu autentiskumu nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei) prasībām. |  |  |
| 7. Kvalitāte |  |  |  |
| 7.1. Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |  |
| IEC EN60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem: | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN55015: Robežas un mērīšanas metodes radio traucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤16A | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |

LED APGAISMES ĶERMENIS AR JAUDU LĪDZ 102W

4.tabula

| - Parametri | Prasības | Pretendenta piedāvājums /sniegt aprakstu/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Funkcionalitāte |  |  |  |
| 1.1. Gaismas avota nomināla gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 10680 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.2. Kopējā gaismekļa gaismas plūsma (ieskaitot optikas zudumus), ne mazāk kā: | 9839 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.3. Gaismas krāsas temperatūra, K: | No 4000K ±300K |  |  |
| 1.4. Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V |  |  |
| 1.5 Gaismekļu barošanas bloka papildus vadības iespējas | Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūpnīcā integrētu ierīci, kas manuālā veidā samazina jaudas diapazonu |  |  |
| 1.6. Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |  |
| 1.7. Gaismas plūsmas dimmēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: | Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma Uz vietas |  |  |
| 1.8. Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |  |
| 1.9. Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN13032-1: | Pretendentam jāiesniedz ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |  |
| 1.11. Žilbināšanas klase pēc IES TM-15-11 ne sliktāk kā: | G2 (ITL76663) |  |  |
| 1.12. Krāsu atveides indekss (CRI), ne mazāk kā: | 70 |  |  |
| 2. Konstrukcija |  |  |  |
| 2.1. Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |  |
| 2.2. Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |  |
| 2.3. Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.4. Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |  |  |
| 2.5. Elektroniska barošanas avota nodalījuma Vai paša elektroniska barošanas avota Aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.6. Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 |  |  |
| 2.7. Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 15 |  |  |
| 2.8. Gaismekļa horizontāla un vertikāla montāža uz balsta smailes | Jā |  |  |
| 2.9. Gaismekļa saderība ar balsta smailes diametru, ne sliktāk kā: | 42÷64mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15° |  |  |
| 2.10. Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |  |
| 2.11. Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |  |
| 2.12. Vēja iedarbībai pakļautās sānu virsmas laukums, ne vairāk kā: | 0.100 m2 |  |  |
| 3. Elektriskie parametri |  |  |  |
| 3.1. Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 120÷277V |  |  |
| 3.2. Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |  |
| 3.3. Izturība pret pārspriegumu, ne mazāk kā: | 10kV |  |  |
| 3.4. Nomināla elektriska patērējamā jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 102 W |  |  |
| 3.5. Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL76666) |  |  |
| 3.6. Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL76666) |  |  |
| 3.7. Elektriskā tīkla kvalitātes parametrs – THD (strāvas kropļojumi), ne vairāk kā: | 10% (ITL76666) |  |  |
| 4. Ekspluatācijas parametri |  |  |  |
| 4.1. Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |  |
| 4.2. Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | jā |  |  |
| 4.3. Gaismas avota kalpošanas laiks (L80), ne mazāk kā: | 150 000h |  |  |
| 4.4. Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 10 gadi |  |  |
| 4.5. Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.6. Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.7. Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, Nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |  |
| 4.8. Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |  |
| 4.9. Darba temperatūru diapazons: |  |  |  |
| Bez gaismas plūsmas samazināšanas | -20°C ÷+25°C |  |  |
| Ar gaismas plūsmas samazināšanos ne vairāk kā 30% | -35°C ÷+35°C |  |  |
| 5. Vides aizsardzība |  |  |  |
| 5.1. Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk kā: | Gaismeklis ir izgatavots, izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |  |  |
| 5.2. Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90°no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai |  |  |
| 5.3. Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |  |
| 6. Papildus prasības |  |  |  |
| 6.1. Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus*.ldt vai*.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, ME klašu aprēķins DIALux vidē, ar .pdf rezultātu atskaiti, kā arī .dlx aprēķina fails, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību un datu autentiskumu nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei) prasībām. |  |  |
| 7. Kvalitāte |  |  |  |
| 7.1. Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |  |
| IEC EN60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem: | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN55015: Robežas un mērīšanas metodes radio traucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤16A | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |

LED APGAISMES ĶERMENIS AR JAUDU LĪDZ 91W

5.tabula

| - Parametri | Prasības | Pretendenta piedāvājums /sniegt aprakstu/ |
| --- | --- | --- |
| 1. Funkcionalitāte |  |  |
| 1.1. Gaismas avota nomināla gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 9719 Lm ±2.5% |  |
| 1.2. Kopējā gaismekļa gaismas plūsma (ieskaitot optikas zudumus), ne mazāk kā: | 8953 Lm ±2.5% |  |
| 1.3. Gaismas krāsas temperatūra, K: | No 4000K ±300K |  |
| 1.4. Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V |  |
| 1.5 Gaismekļu barošanas bloka papildus vadības iespējas | Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūpnīcā integrētu ierīci, kas manuālā veidā samazina jaudas diapazonu |  |
| 1.6. Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |
| 1.7. Gaismas plūsmas dimmēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: | Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma Uz vietas |  |
| 1.8. Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |
| 1.9. Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN13032-1: | Pretendentam jāiesniedz ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |
| 1.11. Žilbināšanas klase pēc IES TM-15-11 ne sliktāk kā: | G2 (ITL76663) |  |
| 1.12. Krāsu atveides indekss (CRI), ne mazāk kā: | 70 |  |
| 2. Konstrukcija |  |  |
| 2.1. Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |
| 2.2. Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |
| 2.3. Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |
| 2.4. Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |  |
| 2.5. Elektroniska barošanas avota nodalījuma Vai paša elektroniska barošanas avota Aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |
| 2.6. Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 |  |
| 2.7. Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 15 |  |
| 2.8. Gaismekļa horizontāla un vertikāla montāža uz balsta smailes | Jā |  |
| 2.9. Gaismekļa saderība ar balsta smailes diametru, ne sliktāk kā: | 42÷64mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15° |  |
| 2.10. Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
| 2.11. Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |
| 2.12. Vēja iedarbībai pakļautās sānu virsmas laukums, ne vairāk kā: | 0.100 m2 |  |
| 3. Elektriskie parametri |  |  |
| 3.1. Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 120÷277V |  |
| 3.2. Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |
| 3.3. Izturība pret pārspriegumu, ne mazāk kā: | 10kV |  |
| 3.4. Nomināla elektriska patērējamā jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 91 W |  |
| 3.5. Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL76666) |  |
| 3.6. Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL76666) |  |
| 3.7. Elektriskā tīkla kvalitātes parametrs – THD (strāvas kropļojumi), ne vairāk kā: | 10% (ITL76666) |  |
| 4. Ekspluatācijas parametri |  |  |
| 4.1. Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |
| 4.2. Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | jā |  |
| 4.3. Gaismas avota kalpošanas laiks (L80), ne mazāk kā: | 150 000h |  |
| 4.4. Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 10 gadi |  |
| 4.5. Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |
| 4.6. Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |
| 4.7. Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, Nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |
| 4.8. Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 4.9. Darba temperatūru diapazons: |  |  |
| Bez gaismas plūsmas samazināšanas | -20°C ÷+25°C |  |
| Ar gaismas plūsmas samazināšanos ne vairāk kā 30% | -35°C ÷+35°C |  |
| 5. Vides aizsardzība |  |  |
| 5.1. Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk kā: | Gaismeklis ir izgatavots, izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |  |
| 5.2. Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90°no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai |  |
| 5.3. Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |
| 6. Papildus prasības |  |  |
| 6.1. Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus*.ldt vai*.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, ME klašu aprēķins DIALux vidē, ar .pdf rezultātu atskaiti, kā arī .dlx aprēķina fails, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību un datu autentiskumu nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei) prasībām. |  |
| 7. Kvalitāte |  |  |
| 7.1. Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |
| IEC EN60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| IEC EN60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem: | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| IEC EN62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| EN55015: Robežas un mērīšanas metodes radio traucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| EN61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| EN61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| EN61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤16A | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| EN62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |

LED APGAISMES ĶERMENIS AR JAUDU LĪDZ 73W

6.tabula

| - Parametri | Prasības | Pretendenta piedāvājums /sniegt aprakstu/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Funkcionalitāte |  |  |  |
| 1.1. Gaismas avota nomināla gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 8224 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.2. Kopējā gaismekļa gaismas plūsma (ieskaitot optikas zudumus), ne mazāk kā: | 7576 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.3. Gaismas krāsas temperatūra, K: | No 4000K ±300K |  |  |
| 1.4. Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V |  |  |
| 1.5 Gaismekļu barošanas bloka papildus vadības iespējas | Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūpnīcā integrētu ierīci, kas manuālā veidā samazina jaudas diapazonu |  |  |
| 1.6. Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |  |
| 1.7. Gaismas plūsmas dimmēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: | Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma Uz vietas |  |  |
| 1.8. Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |  |
| 1.9. Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN13032-1: | Pretendentam jāiesniedz ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |  |
| 1.11. Žilbināšanas klase pēc IES TM-15-11 ne sliktāk kā: | G2 (ITL76663) |  |  |
| 1.12. Krāsu atveides indekss (CRI), ne mazāk kā: | 70 |  |  |
| 2. Konstrukcija |  |  |  |
| 2.1. Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |  |
| 2.2. Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |  |
| 2.3. Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.4. Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |  |  |
| 2.5. Elektroniska barošanas avota nodalījuma Vai paša elektroniska barošanas avota Aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.6. Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 |  |  |
| 2.7. Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 15 |  |  |
| 2.8. Gaismekļa horizontāla un vertikāla montāža uz balsta smailes | Jā |  |  |
| 2.9. Gaismekļa saderība ar balsta smailes diametru, ne sliktāk kā: | 42÷64mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15° |  |  |
| 2.10. Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |  |
| 2.11. Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |  |
| 2.12. Vēja iedarbībai pakļautās sānu virsmas laukums, ne vairāk kā: | 0.100 m2 |  |  |
| 3. Elektriskie parametri |  |  |  |
| 3.1. Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 120÷277V |  |  |
| 3.2. Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |  |
| 3.3. Izturība pret pārspriegumu, ne mazāk kā: | 10kV |  |  |
| 3.4. Nomināla elektriska patērējamā jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 73 W |  |  |
| 3.5. Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL76666) |  |  |
| 3.6. Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL76666) |  |  |
| 3.7. Elektriskā tīkla kvalitātes parametrs – THD (strāvas kropļojumi), ne vairāk kā: | 10% (ITL76666) |  |  |
| 4. Ekspluatācijas parametri |  |  |  |
| 4.1. Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |  |
| 4.2. Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | jā |  |  |
| 4.3. Gaismas avota kalpošanas laiks (L80), ne mazāk kā: | 150 000h |  |  |
| 4.4. Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 10 gadi |  |  |
| 4.5. Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.6. Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.7. Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, Nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |  |
| 4.8. Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |  |
| 4.9. Darba temperatūru diapazons: |  |  |  |
| Bez gaismas plūsmas samazināšanas | -20°C ÷+25°C |  |  |
| Ar gaismas plūsmas samazināšanos ne vairāk kā 30% | -35°C ÷+35°C |  |  |
| 5. Vides aizsardzība |  |  |  |
| 5.1. Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk kā: | Gaismeklis ir izgatavots, izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |  |  |
| 5.2. Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90°no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai |  |  |
| 5.3. Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |  |
| 6. Papildus prasības |  |  |  |
| 6.1. Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus*.ldt vai*.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, ME klašu aprēķins DIALux vidē, ar .pdf rezultātu atskaiti, kā arī .dlx aprēķina fails, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību un datu autentiskumu nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei) prasībām. |  |  |
| 7. Kvalitāte |  |  |  |
| 7.1. Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |  |
| IEC EN60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem: | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN55015: Robežas un mērīšanas metodes radio traucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤16A | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |

LED APGAISMES ĶERMENIS AR JAUDU LĪDZ 65W

7.tabula

| - Parametri | Prasības | Pretendenta piedāvājums /sniegt aprakstu/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Funkcionalitāte |  |  |  |
| 1.1. Gaismas avota nomināla gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 7476 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.2. Kopējā gaismekļa gaismas plūsma (ieskaitot optikas zudumus), ne mazāk kā: | 6887 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.3. Gaismas krāsas temperatūra, K: | No 4000K ±300K |  |  |
| 1.4. Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V |  |  |
| 1.5 Gaismekļu barošanas bloka papildus vadības iespējas | Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūpnīcā integrētu ierīci, kas manuālā veidā samazina jaudas diapazonu |  |  |
| 1.6. Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |  |
| 1.7. Gaismas plūsmas dimmēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: | Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma Uz vietas |  |  |
| 1.8. Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |  |
| 1.9. Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN13032-1: | Pretendentam jāiesniedz ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |  |
| 1.11. Žilbināšanas klase pēc IES TM-15-11 ne sliktāk kā: | G2 (ITL76663) |  |  |
| 1.12. Krāsu atveides indekss (CRI), ne mazāk kā: | 70 |  |  |
| 2. Konstrukcija |  |  |  |
| 2.1. Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |  |
| 2.2. Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |  |
| 2.3. Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.4. Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |  |  |
| 2.5. Elektroniska barošanas avota nodalījuma Vai paša elektroniska barošanas avota Aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.6. Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 |  |  |
| 2.7. Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 15 |  |  |
| 2.8. Gaismekļa horizontāla un vertikāla montāža uz balsta smailes | Jā |  |  |
| 2.9. Gaismekļa saderība ar balsta smailes diametru, ne sliktāk kā: | 42÷64mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15° |  |  |
| 2.10. Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |  |
| 2.11. Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |  |
| 2.12. Vēja iedarbībai pakļautās sānu virsmas laukums, ne vairāk kā: | 0.100 m2 |  |  |
| 3. Elektriskie parametri |  |  |  |
| 3.1. Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 120÷277V |  |  |
| 3.2. Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |  |
| 3.3. Izturība pret pārspriegumu, ne mazāk kā: | 10kV |  |  |
| 3.4. Nomināla elektriska patērējamā jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 65 W |  |  |
| 3.5. Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL76666) |  |  |
| 3.6. Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL76666) |  |  |
| 3.7. Elektriskā tīkla kvalitātes parametrs – THD (strāvas kropļojumi), ne vairāk kā: | 10% (ITL76666) |  |  |
| 4. Ekspluatācijas parametri |  |  |  |
| 4.1. Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |  |
| 4.2. Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | jā |  |  |
| 4.3. Gaismas avota kalpošanas laiks (L80), ne mazāk kā: | 150 000h |  |  |
| 4.4. Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 10 gadi |  |  |
| 4.5. Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.6. Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.7. Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, Nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |  |
| 4.8. Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |  |
| 4.9. Darba temperatūru diapazons: |  |  |  |
| Bez gaismas plūsmas samazināšanas | -20°C ÷+25°C |  |  |
| Ar gaismas plūsmas samazināšanos ne vairāk kā 30% | -35°C ÷+35°C |  |  |
| 5. Vides aizsardzība |  |  |  |
| 5.1. Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk kā: | Gaismeklis ir izgatavots, izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |  |  |
| 5.2. Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90°no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai |  |  |
| 5.3. Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |  |
| 6. Papildus prasības |  |  |  |
| 6.1. Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus*.ldt vai*.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, ME klašu aprēķins DIALux vidē, ar .pdf rezultātu atskaiti, kā arī .dlx aprēķina fails, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību un datu autentiskumu nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei) prasībām. |  |  |
| 7. Kvalitāte |  |  |  |
| 7.1. Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |  |
| IEC EN60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem: | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN55015: Robežas un mērīšanas metodes radio traucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤16A | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |

LED APGAISMES ĶERMENIS AR JAUDU LĪDZ 56W

8.tabula

| - Parametri | Prasības | Pretendenta piedāvājums /sniegt aprakstu/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Funkcionalitāte |  |  |  |
| 1.1. Gaismas avota nomināla gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 6515 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.2. Kopējā gaismekļa gaismas plūsma (ieskaitot optikas zudumus), ne mazāk kā: | 6002 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.3. Gaismas krāsas temperatūra, K: | No 4000K ±300K |  |  |
| 1.4. Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V |  |  |
| 1.5 Gaismekļu barošanas bloka papildus vadības iespējas | Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūpnīcā integrētu ierīci, kas manuālā veidā samazina jaudas diapazonu |  |  |
| 1.6. Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |  |
| 1.7. Gaismas plūsmas dimmēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: | Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma Uz vietas |  |  |
| 1.8. Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |  |
| 1.9. Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN13032-1: | Pretendentam jāiesniedz ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |  |
| 1.11. Žilbināšanas klase pēc IES TM-15-11 ne sliktāk kā: | G2 (ITL76663) |  |  |
| 1.12. Krāsu atveides indekss (CRI), ne mazāk kā: | 70 |  |  |
| 2. Konstrukcija |  |  |  |
| 2.1. Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |  |
| 2.2. Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |  |
| 2.3. Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.4. Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |  |  |
| 2.5. Elektroniska barošanas avota nodalījuma Vai paša elektroniska barošanas avota Aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.6. Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 |  |  |
| 2.7. Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 15 |  |  |
| 2.8. Gaismekļa horizontāla un vertikāla montāža uz balsta smailes | Jā |  |  |
| 2.9. Gaismekļa saderība ar balsta smailes diametru, ne sliktāk kā: | 42÷64mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15° |  |  |
| 2.10. Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |  |
| 2.11. Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |  |
| 2.12. Vēja iedarbībai pakļautās sānu virsmas laukums, ne vairāk kā: | 0.100 m2 |  |  |
| 3. Elektriskie parametri |  |  |  |
| 3.1. Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 120÷277V |  |  |
| 3.2. Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |  |
| 3.3. Izturība pret pārspriegumu, ne mazāk kā: | 10kV |  |  |
| 3.4. Nomināla elektriska patērējamā jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 56 W |  |  |
| 3.5. Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL76666) |  |  |
| 3.6. Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL76666) |  |  |
| 3.7. Elektriskā tīkla kvalitātes parametrs – THD (strāvas kropļojumi), ne vairāk kā: | 10% (ITL76666) |  |  |
| 4. Ekspluatācijas parametri |  |  |  |
| 4.1. Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |  |
| 4.2. Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | jā |  |  |
| 4.3. Gaismas avota kalpošanas laiks (L80), ne mazāk kā: | 150 000h |  |  |
| 4.4. Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 10 gadi |  |  |
| 4.5. Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.6. Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |  |
| 4.7. Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, Nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |  |
| 4.8. Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |  |
| 4.9. Darba temperatūru diapazons: |  |  |  |
| Bez gaismas plūsmas samazināšanas | -20°C ÷+25°C |  |  |
| Ar gaismas plūsmas samazināšanos ne vairāk kā 30% | -35°C ÷+35°C |  |  |
| 5. Vides aizsardzība |  |  |  |
| 5.1. Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk kā: | Gaismeklis ir izgatavots, izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |  |  |
| 5.2. Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90°no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai |  |  |
| 5.3. Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |  |
| 6. Papildus prasības |  |  |  |
| 6.1. Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus*.ldt vai*.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, ME klašu aprēķins DIALux vidē, ar .pdf rezultātu atskaiti, kā arī .dlx aprēķina fails, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību un datu autentiskumu nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei) prasībām. |  |  |
| 7. Kvalitāte |  |  |  |
| 7.1. Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |  |
| IEC EN60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem: | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN55015: Robežas un mērīšanas metodes radio traucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤16A | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |

LED APGAISMES ĶERMENIS AR JAUDU LĪDZ 52W

9.tabula

| - Parametri | Prasības | Pretendenta piedāvājums /sniegt aprakstu/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Funkcionalitāte |  |  |  |
| 1.1. Gaismas avota nomināla gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 5340 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.2. Kopējā gaismekļa gaismas plūsma (ieskaitot optikas zudumus), ne mazāk kā: | 4919 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.3. Gaismas krāsas temperatūra, K: | No 4000K ±300K |  |  |
| 1.4. Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V |  |  |
| 1.5 Gaismekļu barošanas bloka papildus vadības iespējas | Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūpnīcā integrētu ierīci, kas manuālā veidā samazina jaudas diapazonu |  |  |
| 1.6. Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |  |
| 1.7. Gaismas plūsmas dimmēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: | Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma Uz vietas |  |  |
| 1.8. Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |  |
| 1.9. Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN13032-1: | Pretendentam jāiesniedz ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |  |
| 1.11. Žilbināšanas klase pēc IES TM-15-11 ne sliktāk kā: | G1 (ITL77144) |  |  |
| 1.12. Krāsu atveides indekss (CRI), ne mazāk kā: | 70 |  |  |
| 2. Konstrukcija |  |  |  |
| 2.1. Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |  |
| 2.2. Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |  |
| 2.3. Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.4. Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |  |  |
| 2.5. Elektroniska barošanas avota nodalījuma Vai paša elektroniska barošanas avota Aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.6. Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 |  |  |
| 2.7. Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 11 |  |  |
| 2.8. Gaismekļa horizontāla un vertikāla montāža uz balsta smailes | Jā |  |  |
| 2.9. Gaismekļa saderība ar balsta smailes diametru, ne sliktāk kā: | 42÷64mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15° |  |  |
| 2.10. Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |  |
| 2.11. Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |  |
| 2.12. Vēja iedarbībai pakļautās sānu virsmas laukums, ne vairāk kā: | 0.100 m2 |  |  |
| 3. Elektriskie parametri |  |  |  |
| 3.1. Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 120÷277V |  |  |
| 3.2. Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |  |
| 3.3. Izturība pret pārspriegumu, ne mazāk kā: | 10kV |  |  |
| 3.4. Nomināla elektriska patērējamā jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 52 W |  |  |
| 3.5. Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL77145) |  |  |
| 3.6. Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL77145) |  |  |
| 3.7. Elektriskā tīkla kvalitātes parametrs – THD (strāvas kropļojumi), ne vairāk kā: | 10% (ITL77145) |  |  |
| 4. Ekspluatācijas parametri |  |  |  |
| 4.1. Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |  |
| 4.2. Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | Jā |  |  |
| 4.3. Gaismas avota kalpošanas laiks (L80), ne mazāk kā: | 150 000h |  |  |
| 4.4. Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 10 gadi |  |  |
| 4.5. Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | Jā |  |  |
| 4.6. Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | Jā |  |  |
| 4.7. Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, Nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |  |
| 4.8. Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |  |
| 4.9. Darba temperatūru diapazons: |  |  |  |
| Bez gaismas plūsmas samazināšanas | -20°C ÷+25°C |  |  |
| Ar gaismas plūsmas samazināšanos ne vairāk kā 30% | -35°C ÷+35°C |  |  |
| 5. Vides aizsardzība |  |  |  |
| 5.1. Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk kā: | Gaismeklis ir izgatavots, izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |  |  |
| 5.2. Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90°no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai |  |  |
| 5.3. Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |  |
| 6. Papildus prasības |  |  |  |
| 6.1. Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus*.ldt vai*.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, ME klašu aprēķins DIALux vidē, ar .pdf rezultātu atskaiti, kā arī .dlx aprēķina fails, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību un datu autentiskumu nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei) prasībām. |  |  |
| 7. Kvalitāte |  |  |  |
| 7.1. Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |  |
| IEC EN60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem: | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN55015: Robežas un mērīšanas metodes radio traucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤16A | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |

LED APGAISMES ĶERMENIS AR JAUDU LĪDZ 43W

10.tabula

| - Parametri | Prasības | Pretendenta piedāvājums /sniegt aprakstu/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Funkcionalitāte |  |  |  |
| 1.1. Gaismas avota nomināla gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 4592 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.2. Kopējā gaismekļa gaismas plūsma (ieskaitot optikas zudumus), ne mazāk kā: | 4230 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.3. Gaismas krāsas temperatūra, K: | No 4000K ±300K |  |  |
| 1.4. Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V |  |  |
| 1.5 Gaismekļu barošanas bloka papildus vadības iespējas | Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūpnīcā integrētu ierīci, kas manuālā veidā samazina jaudas diapazonu |  |  |
| 1.6. Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |  |
| 1.7. Gaismas plūsmas dimmēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: | Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma Uz vietas |  |  |
| 1.8. Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |  |
| 1.9. Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN13032-1: | Pretendentam jāiesniedz ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |  |
| 1.11. Žilbināšanas klase pēc IES TM-15-11 ne sliktāk kā: | G1 (ITL77144) |  |  |
| 1.12. Krāsu atveides indekss (CRI), ne mazāk kā: | 70 |  |  |
| 2. Konstrukcija |  |  |  |
| 2.1. Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |  |
| 2.2. Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |  |
| 2.3. Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.4. Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |  |  |
| 2.5. Elektroniska barošanas avota nodalījuma Vai paša elektroniska barošanas avota Aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.6. Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 |  |  |
| 2.7. Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 11 |  |  |
| 2.8. Gaismekļa horizontāla un vertikāla montāža uz balsta smailes | Jā |  |  |
| 2.9. Gaismekļa saderība ar balsta smailes diametru, ne sliktāk kā: | 42÷64mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15° |  |  |
| 2.10. Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |  |
| 2.11. Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |  |
| 2.12. Vēja iedarbībai pakļautās sānu virsmas laukums, ne vairāk kā: | 0.100 m2 |  |  |
| 3. Elektriskie parametri |  |  |  |
| 3.1. Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 120÷277V |  |  |
| 3.2. Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |  |
| 3.3. Izturība pret pārspriegumu, ne mazāk kā: | 10kV |  |  |
| 3.4. Nomināla elektriska patērējamā jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 43 W |  |  |
| 3.5. Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL77145) |  |  |
| 3.6. Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL77145) |  |  |
| 3.7. Elektriskā tīkla kvalitātes parametrs – THD (strāvas kropļojumi), ne vairāk kā: | 10% (ITL77145) |  |  |
| 4. Ekspluatācijas parametri |  |  |  |
| 4.1. Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |  |
| 4.2. Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | Jā |  |  |
| 4.3. Gaismas avota kalpošanas laiks (L80), ne mazāk kā: | 150 000h |  |  |
| 4.4. Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 10 gadi |  |  |
| 4.5. Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | Jā |  |  |
| 4.6. Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | Jā |  |  |
| 4.7. Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, Nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |  |
| 4.8. Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |  |
| 4.9. Darba temperatūru diapazons: |  |  |  |
| Bez gaismas plūsmas samazināšanas | -20°C ÷+25°C |  |  |
| Ar gaismas plūsmas samazināšanos ne vairāk kā 30% | -35°C ÷+35°C |  |  |
| 5. Vides aizsardzība |  |  |  |
| 5.1. Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk kā: | Gaismeklis ir izgatavots, izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |  |  |
| 5.2. Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90°no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai |  |  |
| 5.3. Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |  |
| 6. Papildus prasības |  |  |  |
| 6.1. Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus*.ldt vai*.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, ME klašu aprēķins DIALux vidē, ar .pdf rezultātu atskaiti, kā arī .dlx aprēķina fails, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību un datu autentiskumu nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei) prasībām. |  |  |
| 7. Kvalitāte |  |  |  |
| 7.1. Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |  |
| IEC EN60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem: | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN55015: Robežas un mērīšanas metodes radio traucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤16A | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |

LED APGAISMES ĶERMENIS AR JAUDU LĪDZ 38W

11.tabula

| - Parametri | Prasības | Pretendenta piedāvājums /sniegt aprakstu/ |
| --- | --- | --- |
| 1. Funkcionalitāte |  |  |
| 1.1. Gaismas avota nomināla gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 4112 Lm ±2.5% |  |
| 1.2. Kopējā gaismekļa gaismas plūsma (ieskaitot optikas zudumus), ne mazāk kā: | 3788 Lm ±2.5% |  |
| 1.3. Gaismas krāsas temperatūra, K: | No 4000K ±300K |  |
| 1.4. Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V |  |
| 1.5 Gaismekļu barošanas bloka papildus vadības iespējas | Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūpnīcā integrētu ierīci, kas manuālā veidā samazina jaudas diapazonu |  |
| 1.6. Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |
| 1.7. Gaismas plūsmas dimmēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: | Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma Uz vietas |  |
| 1.8. Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |
| 1.9. Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN13032-1: | Pretendentam jāiesniedz ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |
| 1.11. Žilbināšanas klase pēc IES TM-15-11 ne sliktāk kā: | G1 (ITL77144) |  |
| 1.12. Krāsu atveides indekss (CRI), ne mazāk kā: | 70 |  |
| 2. Konstrukcija |  |  |
| 2.1. Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |
| 2.2. Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |
| 2.3. Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |
| 2.4. Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |  |
| 2.5. Elektroniska barošanas avota nodalījuma Vai paša elektroniska barošanas avota Aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |
| 2.6. Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 |  |
| 2.7. Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 11 |  |
| 2.8. Gaismekļa horizontāla un vertikāla montāža uz balsta smailes | Jā |  |
| 2.9. Gaismekļa saderība ar balsta smailes diametru, ne sliktāk kā: | 42÷64mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15° |  |
| 2.10. Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
| 2.11. Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |
| 2.12. Vēja iedarbībai pakļautās sānu virsmas laukums, ne vairāk kā: | 0.100 m2 |  |
| 3. Elektriskie parametri |  |  |
| 3.1. Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 120÷277V |  |
| 3.2. Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |
| 3.3. Izturība pret pārspriegumu, ne mazāk kā: | 10kV |  |
| 3.4. Nomināla elektriska patērējamā jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 38 W |  |
| 3.5. Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL77145) |  |
| 3.6. Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL77145) |  |
| 3.7. Elektriskā tīkla kvalitātes parametrs – THD (strāvas kropļojumi), ne vairāk kā: | 10% (ITL77145) |  |
| 4. Ekspluatācijas parametri |  |  |
| 4.1. Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |
| 4.2. Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | Jā |  |
| 4.3. Gaismas avota kalpošanas laiks (L80), ne mazāk kā: | 150 000h |  |
| 4.4. Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 10 gadi |  |
| 4.5. Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | Jā |  |
| 4.6. Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | Jā |  |
| 4.7. Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, Nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |
| 4.8. Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 4.9. Darba temperatūru diapazons: |  |  |
| Bez gaismas plūsmas samazināšanas | -20°C ÷+25°C |  |
| Ar gaismas plūsmas samazināšanos ne vairāk kā 30% | -35°C ÷+35°C |  |
| 5. Vides aizsardzība |  |  |
| 5.1. Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk kā: | Gaismeklis ir izgatavots, izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |  |
| 5.2. Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90°no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai |  |
| 5.3. Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |
| 6. Papildus prasības |  |  |
| 6.1. Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus*.ldt vai*.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, ME klašu aprēķins DIALux vidē, ar .pdf rezultātu atskaiti, kā arī .dlx aprēķina fails, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību un datu autentiskumu nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei) prasībām. |  |
| 7. Kvalitāte |  |  |
| 7.1. Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |
| IEC EN60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| IEC EN60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem: | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| IEC EN62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| EN55015: Robežas un mērīšanas metodes radio traucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| EN61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| EN61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| EN61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤16A | Jā (ENEC sertifikātā) |  |
| EN62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |

LED APGAISMES ĶERMENIS AR JAUDU LĪDZ 29W

12.tabula

| - Parametri | Prasības | Pretendenta piedāvājums /sniegt aprakstu/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Funkcionalitāte |  |  |  |
| 1.1. Gaismas avota nomināla gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 3257 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.2. Kopējā gaismekļa gaismas plūsma (ieskaitot optikas zudumus), ne mazāk kā: | 3000 Lm ±2.5% |  |  |
| 1.3. Gaismas krāsas temperatūra, K: | No 4000K ±300K |  |  |
| 1.4. Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V |  |  |
| 1.5 Gaismekļu barošanas bloka papildus vadības iespējas | Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūpnīcā integrētu ierīci, kas manuālā veidā samazina jaudas diapazonu |  |  |
| 1.6. Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |  |
| 1.7. Gaismas plūsmas dimmēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: | Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma Uz vietas |  |  |
| 1.8. Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |  |
| 1.9. Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN13032-1: | Pretendentam jāiesniedz ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |  |
| 1.11. Žilbināšanas klase pēc IES TM-15-11 ne sliktāk kā: | G1 (ITL77144) |  |  |
| 1.12. Krāsu atveides indekss (CRI), ne mazāk kā: | 70 |  |  |
| 2. Konstrukcija |  |  |  |
| 2.1. Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |  |
| 2.2. Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |  |
| 2.3. Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.4. Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP6X |  |  |
| 2.5. Elektroniska barošanas avota nodalījuma Vai paša elektroniska barošanas avota Aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |  |
| 2.6. Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 |  |  |
| 2.7. Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 11 |  |  |
| 2.8. Gaismekļa horizontāla un vertikāla montāža uz balsta smailes | Jā |  |  |
| 2.9. Gaismekļa saderība ar balsta smailes diametru, ne sliktāk kā: | 42÷64mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15° |  |  |
| 2.10. Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |  |
| 2.11. Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |  |
| 2.12. Vēja iedarbībai pakļautās sānu virsmas laukums, ne vairāk kā: | 0.100 m2 |  |  |
| 3. Elektriskie parametri |  |  |  |
| 3.1. Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 120÷277V |  |  |
| 3.2. Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |  |
| 3.3. Izturība pret pārspriegumu, ne mazāk kā: | 10kV |  |  |
| 3.4. Nomināla elektriska patērējamā jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 29 W |  |  |
| 3.5. Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL77145) |  |  |
| 3.6. Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 (ITL77145) |  |  |
| 3.7. Elektriskā tīkla kvalitātes parametrs – THD (strāvas kropļojumi), ne vairāk kā: | 10% (ITL77145) |  |  |
| 4. Ekspluatācijas parametri |  |  |  |
| 4.1. Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |  |
| 4.2. Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | Jā |  |  |
| 4.3. Gaismas avota kalpošanas laiks (L80), ne mazāk kā: | 150 000h |  |  |
| 4.4. Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 10 gadi |  |  |
| 4.5. Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | Jā |  |  |
| 4.6. Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | Jā |  |  |
| 4.7. Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, Nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |  |
| 4.8. Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |  |
| 4.9. Darba temperatūru diapazons: |  |  |  |
| Bez gaismas plūsmas samazināšanas | -20°C ÷+25°C |  |  |
| Ar gaismas plūsmas samazināšanos ne vairāk kā 30% | -35°C ÷+35°C |  |  |
| 5. Vides aizsardzība |  |  |  |
| 5.1. Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk kā: | Gaismeklis ir izgatavots, izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |  |  |
| 5.2. Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90°no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai |  |  |
| 5.3. Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |  |
| 6. Papildus prasības |  |  |  |
| 6.1. Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus*.ldt vai*.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, ME klašu aprēķins DIALux vidē, ar .pdf rezultātu atskaiti, kā arī .dlx aprēķina fails, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību un datu autentiskumu nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei) prasībām. |  |  |
| 7. Kvalitāte |  |  |  |
| 7.1. Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |  |
| IEC EN60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem: | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| IEC EN62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN55015: Robežas un mērīšanas metodes radio traucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤16A | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |
| EN62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā (ENEC sertifikātā) |  |  |

4.pielikums

iepirkuma „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”, ID Nr. LNP 2015/25/KPFI instrukcijai

- KVALIFIKĀCIJA

Iepirkumam

„Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”

identifikācijas numurs Nr. 2015/25/KPFI

- Pretendenta pieredze

Pretendentam iepriekšējos 5 gados (2014., 2013., 2012., 2011., 2010.) ir pieredze:

1.1.  ielu apgaismojuma renovācijas vai rekonstrukcijas, vai izbūves darbos un vismaz 70 gab. LED ielu apgaismojuma gaismekļu montāžas darbos, summējot dažādos līgumos (pretendents uzrāda līgumus un LED ielu apgaismojuma gaismekļu skaitu katrā), pretendents apliecina pieredzi  ar vismaz 2 (diviem) līgumiem,

Lai apliecinātu 1.punktā 1.1. apakšpunktā prasīto pieredzi, 1.tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām:

1.tabula

| Līguma priekšmets (nosaukums) | Līguma izpildes laiks (termiņš no - līdz) | Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, apjoms u.c. rādītāji, kas raksturo 1.punktā prasīto pieredzi | Pasūtītājs | Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Personāla pieredze

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas (apstiprinātas atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām) un attiecīgās personas parakstītu pieejamības apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu).

Piedāvātā atbildīgā speciālista pašrocīgi parakstīts apliecinājums, atbilstoši noteiktajai formai

Līguma izpildē iesaistītā ____________________ (speciālista)  apliecinājums

par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties iepirkumā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā ________________, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Speciālista pašrocīgs paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

Aizpildot zemāk norādītās tabulas, jāsniedz tikai tā informācija, kas ir prasīta un kas viennozīmīgi parāda pretendenta un viņa piedāvāto speciālistu kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām. Pēc komisijas pieprasījuma pretendentam jāiesniedz tabulā norādīto speciālistu pieredzi apliecinošus dokumentus.

2.1. Pretendenta piedāvātais speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā:

Pasūtītāja prasība

2.1.1. Sertificēts elektroietaišu būvdarbu vadītājs ar pieļauto spriegumu līdz 1 kV

2.1.2. iepriekšējos 5 gados (2014., 2013., 2012., 2011., 2010.) ir pieredze ielu apgaismojuma renovācijas vai rekonstrukcijas vai izbūves darbu vadīšanā, ko var apliecināt ar vismaz 2 (diviem) līgumiem.

Iesniedzamā informācija

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C) | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |

| Nr. p.k. | Līguma priekšmets (nosaukums) | Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros | Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz) | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis | Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apraksts, apjoms, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 2.1.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

2.2. Pretendenta piedāvātais speciālists darbam ar auto pacēlāju:

Darbam ar auto pacēlāju kvalifikāciju apliecinošs dokuments.

Iesniedzamā informācija

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C) | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |

2.3.Pretendenta piedāvātais speciālists satiksmes organizācijā

Iepriekšējo 5 gadu laikā (2014., 2013., 2012., 2011., 2010.) pieredze satiksmes organizācijā vismaz vienā ielu apgaismojuma renovācijas vai rekonstrukcijas, vai izbūves darbu līgumā.

Iesniedzamā informācija

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C) |
| --- | --- | --- |

| Nr. p.k. | Līguma priekšmets (nosaukums) | Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros | Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz) | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis | Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apraksts, apjoms, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 2.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāj vai piegādātāju apvienības) darbinieks

B apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības pastāvīga vai kura ir saimnieciskās darbības veicēja, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē

3. Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums | % no piedāvājuma cenas |
| Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs, kura izpildāmo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības |  |  |
|  | Kopā (%) |  |

Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma  „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| Apakšuzņēmēja nosaukums |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pretendenta vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts 	____________________

- Datums _____________

5. pielikums

iepirkuma „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”, ID Nr. LNP 2015/25/KPFI instrukcijai

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam

„Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”

identifikācijas numurs Nr. 2015/25/KPFI

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo kā detalizētu aprakstu par darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Instrukcijas 3.pielikums) prasībām, kas apliecina pretendenta izpratni par iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildi.

Tehniskajā piedāvājumā norāda organizatorisko struktūrshēmu (uzrādīt savstarpējo saistību starp pretendenta vadību, vadošo personālu, speciālistiem un apakšuzņēmējiem, piegādātājiem) un iekļauj:

- Gaismekļu specifikāciju, kas satur informāciju par piedāvātajiem gaismekļiem – jāiesniedz aizpildītas Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., un 12 tabulas, norādot datus par piedāvātajiem uzstādāmajiem gaismekļiem;

- Dokumentus par preču atbilstību (atbilstības deklarācijas no sertificētas iestādes, laboratorijas), kurā ietverama šāda informācija:

2.1. ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja nosaukums un adrese;

2.2. iekārtas apraksts;

2.3. ja piemēroti Ministra kabineta 2000.gada 30.maija noteikumu Nr.187 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi” 6.punktā minētie standarti – precīza, pilnīga un skaidri definēta atsauce uz attiecīgajiem standartiem vai citiem normatīvajiem aktiem;

2.4. ja nepieciešams, atsauce uz citiem dokumentiem, ar kuriem saskaņā deklarētas iekārtas atbilstība;

2.5. tā gada pēdējie divi cipari, kurā attiecīgā iekārta marķēta ar CE marķējumi.

- Apliecinājumu par izpildīto darbu (ieskaitot darba procesā pielietotos materiālus) garantijas termiņu ne mazāk par 3 (trīs) gadiem.

- Apliecinājumu, ka pretendentam ir atbilstoša tehnika tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Instrukcijas 3.pielikums). Pievienot pielikumā sarakstu, kurā norādīts autopacēlāja/u nosaukums/i, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts līguma darbības laikā. Katrai tehnikas vienībai pievieno norādi, vai tā ir pretendenta īpašumā vai nomā (norāda no kā, uz kādiem nosacījumiem tiek nomāta).

- Detalizēti Pretendenta piedāvātie darbu izpildes kalendārais grafiks, norādot darbu izpildes termiņus katram darbu veidam, objektam (norādot darbu veikšanas secību un plānoto kalendāro nedēļu skaitu), ņemot vērā Instrukcijas 3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” 1., 2.  un 12. tabulās noteikto. Pasūtītājs patur tiesības mainīt pretendenta piedāvāto būvdarbu veikšanas secību, ja tam būs objektīvi iemesli.

6. pielikums

iepirkuma „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”, ID Nr. LNP 2015/25/KPFI instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam

„Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā”

identifikācijas numurs Nr. 2015/25/KPFI

TĀMES KOPSAVILKUMS

| Nr. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | kopā (EUR) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | summa (EUR) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Esošo gaismas ķermeņu nomaiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LEd gaismeklis 29w | gab. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LEd gaismeklis 38w | gab. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LEd gaismeklis 43w | gab. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LEd gaismeklis 52w | gab. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LEd gaismeklis 56w | gab. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LEd gaismeklis 65w | gab. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | LEd gaismeklis 73w | gab. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LEd gaismeklis 91w | gab. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | LEd gaismeklis 102w | gab. | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | LEd gaismeklis 168w | gab. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kabelis Cu 3x1,5 | m | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Automātiskais slēdzis C6, 230V | gab | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Veco gaismekļu armatūras demontāža | kompl. | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabu nomaiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Savienojuma uzmava 16-50mm2 | gab. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ZS Dzelzs, (bruņu) izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kabelis AXPK-1-4x35 | m | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Gofrēta caurule(sarkana)d50 | m | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cinkots tērauda balsts H=8m | gab. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Divragu konsole L=2m | gab. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Gumijas gredzens | gab. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Vienraga konsole L=2m | gab. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Spaiļu bloks balstā | gab. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Betona pamatne Cinkuotam tērauda balstam | gab. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Konsole koka balstam | gab. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kabeļa gala apdare EPKT-0015 | gab. | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Caurdures zem kokiem | kompl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Asfalta demontāža montāža | kompl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Zālāja Atjaunošana | kompl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Demontāžas darbi(Vecie stabi, kabeļi,utt) | kompl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kopā: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | 5% |  | 0,00 |  |  |
|  | Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVN | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā ar PVN | 0,00 |

Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir paredzētas visas izmaksas, kas nepieciešamas darbu izpildei.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.