Atbildes uz komentāriem tehniskajā specifikācijā:

- Tabulā Nr.3  pozīcijā 1.8. minēts, gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā, kādai iekārtai jābūt iebūvētai vai vienkārši paredzēt vietu gaismekļa korpusā papildus vadības bloka iebūvei?

Gaismeklī ir jāparedz vieta šāda papildus bloka ievietošanai(arī pozīcijā 2.11.)

- Tabulā Nr.3 pozīcijā 3.1. minēts, ka barošanas darba sprieguma diapazons,

nominālais: 120÷277V, A/S Latvenergo tīklos spriegums ir 230V, barošanas bloka nominālajam spriegumam ir jābūt robežā no 200÷ 250V?

Pozīcijā 3.1 šāda prasība ir izvirzīta sakarā ar iespējamiem traucējumiem elektro tīklos.

- Tabulā Nr.3  pozīcijā 4.3. minēts, ka gaismas avota kalpošanas laiks (L80), ne mazāk kā: 10 000h, ES valstu gaismekļu ražotāji nodrošina 70 000h gaismekļa kalpošanas ilgumu, šī prasība ierobežo konkurenci.

Atbildot uz jautājumu par gaismas avota kalpošanas laiku (L80), ne mazāk par 100 000h, lūgums vērst Jūsu uzmanību, ka prasība nav pret gaismekļa kalpošanas laiku, kas ir min. 10 gadi, bet gan pret gaismas avota kalpošanas laiku jeb LED izdalīto lumenu darba mūžu laiku ar LM-80-08 temperatūras testu, kas liecina par cik procentiem (20%) būs kritums pie 100 000h.

Katrs ražotājs ir veicis neatkarīgus vai akreditētus testus, kam jābūt pievienotiem līdz ar pārējo tehnisko dokumentāciju.

Uzskatām, ka šī prasība neierobežo konkurenci, jo lielākai daļai pasaules vadošo ražotāju šie rādītāji ir stipri lielāki.