## Sheet2
Objekts: Pildas pagasta Pildas ciema notekūdeņu kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu kanalizācijas spiedvada būvniecības projekts
Iekārtu specifikācijas
Nr | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Kanalizācija K1
1 | PP kanalizācijas caurule DN 160 | m | 2
2 | Aizsargčaula DN250 gravas šķērsojuma vietā | m | 6
3 | PE kanalizācijas spiedvada caurule DN 75 | m | 350
4 | Smilts tranšeju pamatņu nostiprināšanai | m3 | 45
5 | Hidroizolēta saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka D1000 ar akas pamatni, grodiem, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 12,5 t uzstādīšanai zālājā (h = līdz 1.00 m) | kompl. | 1 | Spiediena dzēšanas aka
6 | Hidroizolēta saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka D1000 ar akas pamatni, grodiem, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 12,5 t uzstādīšanai zālājā (h = līdz 2.00 m) | kompl. | 1 | Atgaisošanas aka
7 | Hidroizolēta saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka D1000 ar akas pamatni, grodiem, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 12,5 t uzstādīšanai zālājā (h = līdz 2.30 m) | kompl. | 1 | Tukšošanas aka
8 | Stiklaudums grodu savienojuma vietām 20 cm | m | 25
9 | Betons B15 caurumu aiztaisīšanai | m3 | 0.2
10 | Šķembas pamatņu un virskārtu nostiprināšanai | m3 | 2.5
Kanalizācijas sūkņu stacija
11 | Hidroizolēta saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka D1500 ar akas pamatni, grodiem, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 12,5 t uzstādīšanai zālājā (h = līdz 3.00 m) | kompl. | 1 | KSS
12 | Iegremdējami kanalizācijas sūkņi Q=1.9l/s H-6.4m | gab. | 2
13 | Pretvārsts DN 50 | gab. | 2
14 | Aizbīdnis DN 50 | gab. | 2
15 | Sūkņa pacelšanas ķēdes | m | 6
16 | Trejgabals PP DN160/160 | gab. | 1
17 | PE līkumi DN 50 | gab. | 6
18 | Pāreja no ķeta uz PE | gab. | 2
19 | Elektrības un automātikas skapis | gab. | 1
Armatūras akās
20 | Trejgabals DN65/DN65 | gab. | 1
21 | Ķeta caurule DN 65 ar līkumu | m | 1.3
22 | Tērauda plātne 200x200x8mm | gab. | 1
23 | Nažveida aizbīdnis | gab. | 1
24 | Uzmavu trejgabals ar atloku | gab. | 1
25 | PE līkums DN 75 | gab. | 1
26 | Tērauda T profili 30x20x4.0 | m | 3
27 | Montāžas skavas DN 75 caurulei | gab. | 2
28 | Trejgabals DN65/DN65 | gab. | 1
29 | Aizbīdnis DN 65 | gab. | 1
30 | Metāla durvis ar kārbu 900x2100 | kompl. | 1
| Metinātas platformas cinkota tērauda režģis NAI, acu izmērs 34x67mm | m2 | 76
31 | Gaisa pūtējs 225 m3/st, h=3-4m | kompl. | 1 | SIA ''Fonons''
ELT materiāli
32 | Elektribas kabelis NYY 5x4 mm2 | m | 355
33 | PVC aizsargcaurule ar mehānisko aizsardzību 750N d= 110 | m | 350
34 | 0,4kV kabeļu signāllenta | m | 350
35 | Aizsardzības automāts 3С32A | kompl. | 1
36 | Kabeļu gala apdare EPKT 0015 | gab. | 2
37 | Savienojumi un montāžas palīgmeteriāli elektroapgādei | kompl. | 1
Apzīmējumi:
Ø - dzelzsbetona akas diametrs mm, DN - caurules iekšējais diametrs (nosacītais), DN - plastmasas caurules ārējais diametrs mm.
Piezīmes:
1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem un tehniskajiem risinājumiem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētie materiāli un iekārtas drīkst tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābut sertificētiem.
5. Beramajiem materiāliem ( smilts, grants šķembas utt.) apjomi doti blietētā tilpumā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādītās iekārtas un materiālus ir iespējams aizvietot ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.
7. Cauruļvadu izbūvei paredzēta segumu demontāža / atjaunošana, grunts izstrāde / iestrāde, blietējot pa kārtām ≤200mm, smilšu pabēruma h=150mm un apbēruma h=300mm virs cauruļvada izveidošana, būvrakumu stiprināšana (ja nepieciešams), veidgabali, pārbaudes, gruntsūdens pazemināšana u.c. palīgdarbi.
8. Materiāliem atgriezumi un atbirumi specifikācijās nav iekļauti, tos jāizvērtē būvniekam pirms kopējo darbu apjomu sastādīšanas vadoties no iepriekšējās pieredzes.
Sagatvoja :
| Līga Drengere - Tiltiņa |  |  | 10.04.2013.